## Slide 2: P&D - Usinas Hidrelétricas Reversíveis
6ª Reunião Trimestral
21 de dezembro de 2021

## Slide 3
PSR integra estudos de consultoria, desenvolvimento de ferramentas avançadas e pesquisa de novas metodologias para sistemas de energia
Temos uma equipe de quase 100 pessoas formadas em otimização, sistemas de energia, estatística e ciência da computação
Trabalhamos em mais de 70 países em todos os continentes

## Slide 4: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 5: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 6: Introdução
Atividades desenvolvidas entre setembro e novembro de 2021.
Continuidade dos contatos com a GE em setembro para definição do comportamento dos coeficientes da função de custo do screening.
Início dos trabalhos de equipe externa de especialistas em projeto de engenharia para adaptar critérios de usinas convencionais para as reversíveis.
Antecipação do desenvolvimento de estudos de caso e análise de resultados utilizando a ferramenta de screening.

## Slide 7: Introdução

## Slide 8: Introdução

## Slide 9: Introdução

## Slide 10: Introdução

## Slide 11: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 12: Sumário
2. Pesquisa bibliográfica e documental
  2.1 a 2.4. Itens de pesquisa concluídos
  2.5. Estado da arte das UHRs
  2.6. Aspectos socioambientais
  2.7. Gerenciamento da base de dados da pesquisa

## Slide 13: Estado da arte das UHRs
Obras civis
  Para compensar a relativa escassez de referências na literatura, deu-se início aos trabalhos com um grupo de especialistas para definição de critérios de projeto para o arranjo piloto.
  Tomadas d´água:
Equipamentos
  Novos contatos com a GE serão feitos com o avanço dos trabalhos do grupo.

## Slide 14: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 15: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 16: Desenvolvimento de algoritmos
Filtros para screening
  Filtros com lógica bem simples para redução das áreas de estudos
Reservatórios com diques
  Eixos de diques para fechar contornos de reservatórios em cursos de rios

## Slide 17: Filtros simples para redução da área de busca
Tipos de filtros:
  Altura de queda
  Tamanho do circuito hidraulico
  Área de drenagem
  Distância à rede existente
  Distância de acesso

## Slide 18: Reservatórios em cursos de rios com diques
Utilidade para estudos de grandes reservatórios sazonais
Modo de funcionamento:
  Usuário define eixos de diques
  Algoritmo conecta curvas de nível
  Algoritmo escolhe uma combinação de diques e curvas de nível para fechar o contorno

## Slide 19: Volumes e custos
  Comportamento de coeficientes dos componentes da função de custos em relação à queda disponível:
  Equipamentos:
  Casa de Força:
    (escavação)
    (concreto)

## Slide 20: Sumário
3. Metodologia
  3.1. Desenvolvimento de algoritmos
  3.2. Critérios gerais
  3.3. Meio ambiente
  3.4. Arranjos de Engenharia

## Slide 21: Arranjos de engenharia
Avanços:
  Implantação da planilha hera_dams, contendo a aba do dimensionamento dos diques de terra.
  Implantação das planilhas de volumes em separado (hera_quant_dam.xls e hera_quant_hsy.xls), incluindo os volumes dos diques de terra e compatibilização nos cálculos de barragem de terra.

## Slide 22: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 23: Modelo computacional
Estabilização e melhorias de interface
Ferramentas para definição de filtros
Ferramentas para a definição de diques

## Slide 24: Estabilização e melhoria da interface
Início do conjunto de casos para testar as funcionalidades do software
Exemplos de funcionalidades:
  Visão integrada de perfil do rio com reservatórios de usinas convencionais e reversíveis
  Cálculo e exibição de custos total, por potência e por capacidade de armazenamento
  Ferramenta de localização de usinas reversíveis
  Planilhas e cálculo de volumes das barragens com desenho no mapa
  Revisão e inclusão de pesos variáveis no orçamento das reversíveis

## Slide 25: Ferramentas para definição de filtros
Ferramenta para seleção de extensão e parâmetros de filtros
Opção de selecionar uma camada de filtro nas ferramentas de screening

## Slide 26: Ferramentas para a definição de diques
Ferramenta para definição gráfica dos eixos de diques
Ferramenta auxiliar de visualização de curvas de nível
Seleção da combinação de diques que minimiza a área total alagada

## Slide 27: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 28: Reservatório da UHE Sobradinho
Dados básicos e critérios de classificação mantidos
Detalhamento do componente de obras civis com item para casa de força
Valoração tentativa dos coeficientes , e

## Slide 29: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 0: Aplicação de filtros para queda mínima de 150m e distância máxima entre reservatórios de 3000m
  Fase 1: Busca por alternativas locacionais em torno de todo o reservatório de Sobradinho para:
    Filtros de custo máximo em relação à melhor alternativa (dobro) e número de candidatos (200)
    1.000 MW de potência instalada (equivalente a da usina existente).
    tempos de geração de 8h, 1 dia, 1 semana e 1 mês.
      Não foram obtidos resultados a partir de 1 semana, confirmando limite imposto pela geomorfologia.
  Fase 2: Busca por melhores projetos em área selecionada na fase 1 para:
    100 MW, 500 MW e 1.000 MW de potência instalada.
    tempos de geração de 4h, 8h, 16h, 24h e 48h.

## Slide 30: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 0: queda mínima de 150m e distância máxima entre reservatórios de 3000m.

## Slide 31: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 1: 1.000 MW de potência instalada e 8h de geração.

## Slide 32: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados na área 1 - Saco do Arara

## Slide 33: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara
Área A ~ H = 180 m
Área B ~ H = 300 m

## Slide 34: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara

## Slide 35: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara
Baterias de íon-lítio, IHA (2021):
100MW, 4h: US$ 1.541/kW
100MW, 8h: US$ 3.565/kW

## Slide 36: Reservatório da UHE Barra Grande
Dados básicos e critérios de classificação
  Modelo digital de elevação: MERIT Hydro, versão hidrologicamente consistida do MERIT DEM, incluindo a representação do reservatório de Sobradinho em diversas elevações.
  Mapas temáticos:
    uso do solo (ESRI)
    mapa geológico, SC e RS (CPRM)
    rodovias (DAER, RS e SIE, SC)
    sistema elétrico (EPE)

## Slide 37: Reservatório da UHE Barra Grande
Análise de resultados preliminares
  Conexão entre reservatórios muito ramificados.

## Slide 38: Reservatório da UHE Barra Grande
Exercício completo
  Fase 0: queda mínima de 300m, distância máxima entre reservatório de 1500m, distância máxima às redes viária e elétrica de 10km.

## Slide 39: Reservatório da UHE Barra Grande
Exercício completo
  Fase 1: busca de alternativas locacionais considerando apenas a opção de 1000MW e 8h.

## Slide 40: Reservatório da UHE Barra Grande
Exercício completo
  Fase 2: busca por melhores projetos para 1000MW com 4h e 1000MW com 8h .
4h
8h

## Slide 41: Reservatório da UHE Barra Grande
Exercício completo
  Fase 2: reservatórios e custos.
8h
4h

## Slide 42: Mato Grosso
Busca por uma diferença de 150 metros de elevação com distância de até 5km.
Importação de camada de áreas de pastagem no Brasil.

## Slide 43: Mato Grosso
A ferramenta de busca de candidatos do HERA foi utilizada para encontrar reservatórios superiores, conectados com o reservatório da UHE Jauru, com 4h de armazenamento e 1000 MW de potência instalada. Dentre os pontos identificados, o de menor orçamento foi simulado. O processo foi repetido para 8 h de armazenamento (figura ao lado).

## Slide 44: Mato Grosso
Uma nova busca foi feita dentro da área previamente identificada com diferença de elevação de 150 metros com até 5 km de distância, dessa vez procurando candidatos com ciclo fechado, e queda mínima de 350 metros entre o reservatório inferior e superior. Um único candidato foi encontrado.

## Slide 45: Mato Grosso
 | ID Projeto | Nome do Projeto | Queda bruta (m) | Potência (MW) | Tempo de geração (h) | Armazenamento (MWh) | Custo total (Milhões USD) | Custo USD/kW | Custo USD/kWh
Ciclo aberto | 2 | s2p2 | 209.01 | 1000 | 4 | 4000 | 757.98 | 757.98 | 189.5
Ciclo aberto | 10 | s5p10 | 209.65 | 1000 | 4 | 4000 | 730.47 | 730.47 | 182.62
Ciclo aberto | 3 | s3p3 | 226.58 | 1000 | 8 | 8000 | 798.77 | 798.77 | 99.85
Ciclo aberto | 14 | s6p14 | 225.76 | 1000 | 8 | 8000 | 781.59 | 781.59 | 97.70
Ciclo fechado | 16 | s8p16 | 350.35 | 1000 | 8 | 8000 | 686.54 | 686.54 | 85.82
Resumo dos candidatos simulados

## Slide 46: Mato Grosso
Detalhamento do orçamento dos candidatos simulados
 |  |  | Custos em milhões USD |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ID Projeto | Nome do Projeto | Custo total | Reservatório superior | Reservatório inferior | Circuito hidráulico | Casa de força | Equipamentos | Conexão à rede | Acesso | Socioambiental | Outros custos
Ciclo aberto | 3 | s3p3 | 798.77 | 75.77 | 0 | 88.81 | 6.04 | 341.9 | 5.59 | 0.57 | 51.87 | 228.22
Ciclo aberto | 14 | s6p14 | 781.59 | 90.25 | 0 | 65.01 | 5.96 | 340.09 | 5.41 | 0.8 | 50.75 | 223.31
Ciclo aberto | 2 | s2p2 | 757.98 | 69.18 | 0 | 55.56 | 6.67 | 354.58 | 5.42 | 0.78 | 49.22 | 216.57
Ciclo aberto | 10 | s5p10 | 730.47 | 48.2 | 0 | 60.2 | 6.59 | 353.13 | 5.43 | 0.77 | 47.43 | 208.7
Ciclo fechado | 16 | s8p16 | 686.54 | 61.19 | 19.73 | 58.79 | 3.84 | 281.69 | 17.89 | 2.68 | 44.58 | 196.15

## Slide 47: Mato Grosso
Conclusão: o candidato de maior queda, embora seja de ciclo fechado e envolva a construção de dois reservatórios, tem menor orçamento do que os de ciclo aberto, que apesar de aproveitar um reservatório existente possuem menor queda. No próximo relatório incluiremos mais análises e resultados para esse estudo de caso.

## Slide 48: Reavaliação da penetração das reversíveis
Resultado do estudo realizado no RT3: UHRs selecionadas com armazenamento de 24h e CAPEX de R$ 4.632/kW.
Estudos de casos apresentados no RT6: variação dos custos para as usinas de 1000MW e tempos de geração de 4h a 8h entre R$650/kW (USD 3.575/kW, considerando câmbio de 5,50) e R$800/kW (USD 4.400/kW), abaixo do valor de entrada calculado no RT3.

## Slide 49: Rio de Janeiro
Inventário considerando
  Topografia
  Subestações e LT
  Estrada de acesso
  Cobertura vegetal
Projetos de 500 MW e 1000 MW
  Dependendo das condições locais, armazenamento de 4h a 48h
  52 projetos inventariados

## Slide 50: Rio de Janeiro: 52 projetos identificados
ID local | MW | Armaz | Mm3 | Queda | Total | $/kW | $/kWh
4 | 500 | 4 | 1.15 | 765 | 250 | 501 | 125
34 | 500 | 4 | 1.14 | 773 | 256 | 512 | 128
30 | 500 | 4 | 2.01 | 436 | 262 | 525 | 131
36 | 500 | 4 | 1.26 | 698 | 269 | 538 | 134
25 | 500 | 4 | 1.45 | 606 | 274 | 547 | 137
22 | 500 | 4 | 1.59 | 552 | 277 | 554 | 139
38 | 500 | 4 | 1.86 | 472 | 282 | 564 | 141
15 | 500 | 4 | 1.53 | 573 | 282 | 565 | 141
10 | 500 | 4 | 1.56 | 565 | 290 | 580 | 145
35 | 500 | 4 | 1.10 | 798 | 293 | 585 | 146
19 | 500 | 4 | 1.58 | 555 | 302 | 603 | 151
23 | 500 | 4 | 1.45 | 604 | 304 | 609 | 152
37 | 500 | 4 | 1.55 | 567 | 312 | 624 | 156
48 | 500 | 4 | 1.22 | 721 | 319 | 638 | 160
51 | 500 | 4 | 1.16 | 754 | 323 | 645 | 161
28 | 500 | 4 | 1.75 | 502 | 326 | 653 | 163
6 | 500 | 4 | 1.54 | 569 | 328 | 656 | 164
12 | 500 | 4 | 2.78 | 316 | 332 | 663 | 166
40 | 500 | 4 | 1.24 | 705 | 338 | 675 | 169
47 | 500 | 4 | 1.75 | 502 | 339 | 677 | 169
13 | 500 | 4 | 1.86 | 473 | 340 | 680 | 170
16 | 500 | 4 | 1.58 | 555 | 352 | 705 | 176
41 | 500 | 4 | 1.18 | 744 | 361 | 723 | 181
50 | 500 | 4 | 4.27 | 206 | 424 | 849 | 212
53 | 500 | 4 | 1.35 | 650 | 463 | 926 | 231
49 | 500 | 4 | 4.20 | 209 | 487 | 975 | 244
ID local | MW | Armaz | Mm3 | Queda | Total | $/kW | $/kWh
35 | 1000 | 4 | 2.28 | 771 | 565 | 565 | 141
34 | 1000 | 4 | 2.37 | 740 | 522 | 522 | 130
36 | 1000 | 4 | 2.43 | 724 | 499 | 499 | 125
37 | 1000 | 4 | 3.09 | 567 | 557 | 557 | 139
41 | 1000 | 4 | 2.26 | 776 | 672 | 672 | 168
42 | 1000 | 4 | 2.51 | 700 | 673 | 673 | 168
44 | 1000 | 4 | 2.14 | 820 | 663 | 663 | 166
45 | 1000 | 4 | 4.46 | 394 | 806 | 806 | 202
46 | 1000 | 4 | 3.29 | 534 | 672 | 672 | 168
52 | 1000 | 4 | 2.84 | 617 | 775 | 775 | 194
53 | 1000 | 4 | 2.73 | 643 | 889 | 889 | 222
55 | 1000 | 4 | 3.24 | 542 | 501 | 501 | 125
40 | 500 | 8 | 2.55 | 688 | 358 | 716 | 90
35 | 1000 | 8 | 4.44 | 791 | 590 | 590 | 74
43 | 1000 | 8 | 6.09 | 577 | 792 | 792 | 99
37 | 1000 | 12 | 8.86 | 595 | 727 | 727 | 61
42 | 1000 | 12 | 8.54 | 617 | 729 | 729 | 61
53 | 1000 | 12 | 8.69 | 606 | 1111 | 1111 | 93
35 | 1000 | 24 | 13.83 | 762 | 781 | 781 | 33
36 | 1000 | 24 | 14.50 | 726 | 691 | 691 | 29
37 | 1000 | 24 | 18.61 | 566 | 772 | 772 | 32
42 | 1000 | 24 | 17.85 | 590 | 958 | 958 | 40
52 | 1000 | 24 | 15.63 | 674 | 858 | 858 | 36
53 | 1000 | 24 | 17.00 | 620 | 1366 | 1366 | 57
55 | 1000 | 24 | 20.05 | 525 | 646 | 646 | 27
55 | 1000 | 48 | 39.76 | 530 | 818 | 818 | 17
500 MW 1000 MW

## Slide 51: Custo para 500MW, 4 horas de armazenamento

## Slide 52: Custo para 1000MW, 4 horas de armazenamento

## Slide 53: Composição de custos para 1000MW, 4 horas de armazenamento

## Slide 54: Exemplo para 1000 MW variando armazenamento
Armaz. horas | Vol. Mm3 | Res Sup mUSD | Res Inf mUSD | Túnel mUSD | Casa F mUSD | Equip. mUSD | Conex. mUSD | Acesso mUSD | Outros mUSD | Total mUSD | $/kW | $/kWh
4h | 3.2 | 25 | 14 | 82 | 3 | 224 | 5 | 4 | 143 | 501 | 501 | 125
24h | 20.1 | 74 | 67 | 76 | 3 | 232 | 5 | 4 | 185 | 646 | 646 | 27
48h | 39.8 | 165 | 105 | 73 | 3 | 230 | 5 | 4 | 234 | 818 | 818 | 17
4h 24h 48h

## Slide 55: Conclusões do estudo de caso
Usabilidade da ferramenta comprovada para gerar projetos e orçamentos preliminares de reversíveis.
  Diferença entre um bom potencial e bom projeto é nítida (locais inacessíveis e/ou com floresta intacta)
A construção em áreas degradadas é chave para projetos de baixo impacto.
  Reservatórios pequenos e túnel descendo a encosta.
  Apesar de degradado, observar se são áreas legalmente protegidas (filtro)
Engenharia
  Custo unitário de túnel para considerar seção transversal e comprimento  capturar ganhos de escala
  Custos de acesso e conexão à rede talvez possam ser melhorados para também considerar o terreno (traçado ótimo considerando declividade ou áreas ambientalmente sensíveis). Hoje representam pequena fração de custos.
  Projetos similares em engenharia e custo possíveis. Ganhos de escala para caso de múltiplos projetos.
Sensibilidade de custos à potência instalada e energia armazenada
  Aumento de custo para armazenar mais energia é devido à aumento da altura e comprimento das barragens dos reservatórios superior e inferior.
  Um aumento da energia armazenada para mesma potência, aumenta (um pouco) o $/kW, mas o $/kWh diminui.
  Bem diferente das baterias, cujo custo cresce basicamente de forma linear com a energia (antecedente da CTEEP ISA).

## Slide 56: Sumário
1. Introdução
2. Pesquisa bibliográfica e documental
3. Metodologia
4. Modelo computacional
5. Estudos de caso
6. Contribuições externas e próximos passos

## Slide 57: Contribuições externas
Produção científica
  Artigo submetido à WRR: revisão submetida em dezembro após comentários finais dos editores.
  An integer programming model for the selection of pumped-hydro storage projects
  Artigos aprovados para XXVI SNPTEE: Informes Técnicos entregues em setembro, em análise.
    Identificação de locais para a construção de projetos de usinas hidrelétricas reversíveis
    Desafios regulatórios para inserção das usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil
    A perspectiva socioambiental na seleção de sistemas de armazenamento de energia para o sistema elétrico de potência: uma abordagem multicritério
  Dissertação de mestrado na PUC-Rio aprovada e certificada:
  Modelo para seleção de locais para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis: uma abordagem baseada em sistema de informação geográfica
IHA
  Apresentação dos desenvolvimentos deste P&D

## Slide 58: Próximos atividades e desafios
Próximas atividades
  Continuidade das atividades de concepção metodológica, definição dos critérios gerais relacionados à ferramenta de screening e às planilhas do módulo de engenharia.
  Enfoque nas atividades relacionadas ao desenvolvimento do modelo computacional e nos estudos de casos.
  Discussão das três propostas regulatórias, apresentadas no RT4 com os órgãos de planejamento (EPE e ONS), bem como os órgãos reguladores do mercado de energia (ANEEL e ANP).
  Reavaliação dos resultados do top-down a partir dos custos gerados nos estudos de caso.
Desafios
  Avanços do grupo de especialistas para a definição de critérios e elaboração de soluções simplificadas de projeto para o módulo de engenharia.

## Slide 59: Obrigado!