## Slide 2: P&D - Usinas Hidrelétricas Reversíveis
17 de março de 2022

## Slide 3: Sumário
Introdução
Abordagem
  Bottom-up
  Top-down

## Slide 4: Projeto de P&D sobre usinas hidrelétricas reversíveis (UHR)
P&D Cooperado entre EDF Norte Fluminense, CTG Brasil, Light e ELERA, executado por PSR e PUC/Rio.
Objetivos
  Desenvolver uma ferramenta computacional para mapeamento de locais com potencial para UHR
  Análise da competitividade das UHR no SIN.
  Avaliação da regulação
Motivação: avaliar o papel das UHR na evolução do SIN, considerando maior participação de renováveis e menor participação relativa das hidrelétricas convencionais esperada para próximas décadas.
A metodologia tem duas abordagens interligadas:
  Top-down, que usa um modelo de planejamento da expansão do setor para avaliar a participação das usinas reversíveis. São econômicas? Quando são escolhidas? Onde? Com que características?
  Bottom-up, que seleciona locais promissores a partir de um Modelo Digital de Elevação e algoritmos de geoprocessamento especializados, gerando projetos de engenharia e estimativa de custos de construção.

## Slide 5: Produção Científica
Dissertação de mestrado na PUC-Rio:
  Defendida e aprovada em 28/09/21.

## Slide 6: Produção Científica
Water Resources Research:
  Artigo publicado pode ser acessado por meio do link:
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020WR028625.
  versão pública disponível no seguinte endereço: https://arxiv.org/abs/2007.16036.

## Slide 7: Produção Científica
XXVI SNPTEE:
  Três informes técnicos aprovados.
  Entregas das apresentações em 30/04/22.

## Slide 8: Participação no Fórum do IHA
Para o grupo de Política e Mercado, a PSR e a PUC contribuíram com o texto do documento brasileiro.

## Slide 9: Participação no Fórum do IHA
No grupo de Inovação, a PSR elaborou documento sobre a metodologia deste P&D (Pumped Storage Hydropower preliminary site selection and engineering design based on power system requirements) e apresentou um slide resumo na reunião.

## Slide 10: Sumário
Introdução
Abordagem
  Bottom-up
  Top-down

## Slide 11: Arranjos Topológicos de UHR no HERA
Ciclo Fechado
Ciclo Semiaberto
Reservatório inferior existente
Ciclo Aberto
Reservatório inferior existente

## Slide 12: Fluxograma do módulo de UHR no HERA
Aplicação de Filtros
Busca Intensiva (“Screening”)
Projetos de Engenharia
Locais Alternativos
Melhores Projetos

## Slide 13: Aplicação de Filtros

## Slide 14: Busca Intensiva (“Screening”) – locais alternativos

## Slide 15: Busca Intensiva (“Screening”) – melhores projetos

## Slide 16: Busca Intensiva (“Screening”) – orçamento preliminar
  Função de custos da busca de candidatos:
  Detalhamento da função:
  Obras civis:
  Equipamentos:
  Infraestrutura:

## Slide 17: Uso de camadas de filtros para limitação de reservatórios
Ferramenta para definição de restrições de limites de reservatórios
O usuário define polígonos cujas áreas não podem ser alagadas pelos reservatórios
Útil para comparar soluções alternativas e evitar áreas habitadas ou de conservação
Reservatório sem restrições
Definição de polígonos de restrição
Reservatório com restrições

## Slide 18: Projetos de engenharia (em desenvolvimento)
Traçado sem restrições
Dimensionamento
Quantitativos
Custos

## Slide 19: Projetos de engenharia: restrições de traçado
Ferramenta para definição de restrições de traçado do circuito hidráulico
O usuário define linhas que não podem ser cruzadas pelo algoritmo de traçado do circuito hidráulico
Útil para comparar soluções alternativas e evitar áreas habitadas ou de conservação
Traçado sem restrições
Definição de linhas de restrição
Traçado com restrições

## Slide 20: Workflow do módulo de engenharia

## Slide 21: Estudos de Caso: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 0: Aplicação de filtros para queda mínima de 150m e distância máxima entre reservatórios de 3000m
  Fase 1: Busca por alternativas locacionais em torno de todo o reservatório de Sobradinho para:
    Filtros de custo máximo em relação à melhor alternativa (dobro) e número de candidatos (200)
    1.000 MW de potência instalada (equivalente a da usina existente).
    tempos de geração de 8h, 1 dia, 1 semana e 1 mês.
      Não foram obtidos resultados a partir de 1 semana, confirmando limite imposto pela geomorfologia.
  Fase 2: Busca por melhores projetos em área selecionada na fase 1 para:
    100 MW, 500 MW e 1.000 MW de potência instalada.
    tempos de geração de 4h, 8h, 16h, 24h e 48h.

## Slide 22: Estudos de Caso: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 0: queda mínima de 150m e distância máxima entre reservatórios de 3000m.

## Slide 23: Estudos de Caso: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 1: 1.000 MW de potência instalada e 8h de geração.

## Slide 24: Estudos de Caso: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados na área 1 - Saco do Arara

## Slide 25: Estudos de Caso: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara
Área A ~ H = 180 m
Área B ~ H = 300 m

## Slide 26: Estudos de Caso: Reservatório da UHE Sobradinho
Apresentação e análise dos resultados das simulações:
  Fase 2: Resultados no Saco do Arara
Comparação de custo
UHR
100 MW, 4h: USD 978 /kW
100 MW, 8h: USD 1035/kW
X
Baterias Lítio-íon (IHA, 2021)
100MW, 4h: USD 1541/kW (+57%)
100MW, 8h: USD 3565/kW (+244%)

## Slide 27: Rio de Janeiro
Inventário considerando
  Topografia
  Subestações e LT
  Estrada de acesso
  Cobertura vegetal
Projetos de 500 MW e 1000 MW
  Dependendo das condições locais, armazenamento de 4h a 48h
  Mais de 50 projetos inventariados

## Slide 28: Exemplo para um local, projeto de 1000 MW variando armazenamento
Armaz. horas | Vol. Mm3 | Res Sup mUSD | Res Inf mUSD | Túnel mUSD | Casa F mUSD | Equip. mUSD | Conex. mUSD | Acesso mUSD | Outros mUSD | Total mUSD | $/kW | $/kWh
4h | 3.2 | 25 | 14 | 82 | 3 | 224 | 5 | 4 | 143 | 501 | 501 | 125
24h | 20.1 | 74 | 67 | 76 | 3 | 232 | 5 | 4 | 185 | 646 | 646 | 27
48h | 39.8 | 165 | 105 | 73 | 3 | 230 | 5 | 4 | 234 | 818 | 818 | 17
4h 24h 48h

## Slide 29: Sumário
Introdução
Abordagem
  Bottom-up
  Top-down

## Slide 30: Metodologia para o planejamento da expansão
Time Series Lab
Cenário Macroeconomico
PIB
Custo de combust.
Câmbio
Inflação
Demanda de energia
CVU térmico
Vazões
Produção
Emissões
Custos, PLD
Irradiação
Temperatura
Vento
Cenários de
renováveis
Expansão ótima do SIN
Dados históricos
SDDP
Planejamento da operação
OptGen
Planejamento da expansão
Electrificação da economia
Geração Distribuída
The methodology used to generate the expansion scenarios is summarized below.
UHR, demais candidatos

## Slide 31: Metodologia para o planejamento da expansão
Até 2026, a expansão segue os Planos Mensais de Operação do Operador Nacional do Sistema (ONS), que inclui as usinas existentes e aquelas em construção com energia contratada. A provável Data de Operação Comercial (COD) é estimada pela PSR. A expansão de curto prazo também considera projetos definidos no PDE da EPE (entrada em operação entre 2026 e 2031).
Lei 14182/2021 (UTE GN e PCH)
A partir de 2027, a nova oferta é selecionada para minimizar custos, considerando que a carga total dos consumidores (mercado livre e regulamentado) deve estar 100% coberta por certificados de garantia física dos projetos.
O plano também considera a quantidade de garantia física que deve ser contratada através de leilões de reserva para uma oferta confiável
Conjunto de dados G&T
Base de dados de candidatos da PSR Análise crítica da data de entrada de cada projeto em construção
ONS PMO
EPE Plano Decenal
Projeção de Demanda
Estimativa de elasticidade do PIB Projeção do PIB Crescimento demográfico Eficiência energética
Expansão da G&T
Necessidades de energia de reserva Novos projetos do ACR Novos projetos do ACL Expansão da transmissão
Simulação de mercado
Incerteza de vazões e produção renovável Critérios de aversão ao risco Os resultados do modelo SDDP incluem custos, geração, PLD, emissões e outros

## Slide 32: Cenários de expansão avaliados até 2050
1 – Expansão Econômica (EE)
Continuação da política atual
Expansão UHR: 1,5 GW
Desconsidera a Lei 14182/2021, como a adição de 8 GW de usinas térmicas a gás, nova capacidade de pequenas usinas hidrelétricas e a possível prorrogação de contratos da Proinfa.
Expansão UHR: 6,0 GW
Considera zero emissões até 2050 pelo descomissionamento das térmicas atuais ao términos de seus contratos e expansão com fontes renováveis
Expansão UHR: 10,0 GW
2 – Desconsidera a Lei 14182/2021
3 - Descarbonização do sistema elétrico

## Slide 33: Expansão de UHR
Serviços prestados
Flexibilidade operativa (favorecendo a integração das fontes solar e eólica)
Atendimento a demanda de ponta
Reservas operativa

## Slide 34: Operação da UHR (2050)
Compensam a variabilidade da produção renovável
Podem substituir UTE GN Flexíveis para atendimento de ponta
Consomem energia de dia (usando excesso de produção renovável) para uso noturno
Exemplo: Dia útil de março para cenário hidrológico =1971

## Slide 35: Reservas operativas: UHR NE 4h em 2050, hidrologia 01
Quadrimestre 1
Quadrimestre 2
Quadrimestre 3
Quadrimestre 4

## Slide 36: Reservas operativas: UHR NE 4h em 2050, hidrologia 10
Quadrimestre 1
Quadrimestre 2
Quadrimestre 3
Quadrimestre 4

## Slide 37: Discussão
Como conciliar expansão econômica (que inclui UHR) com uma regulação econômica que remunere adequadamente os serviços prestados pelas UHR?
Algumas possibilidades
  Mercado de flexibilidade: peer-to-peer, novos serviços (inclusive serviços ancilares)
  Mercado de capacidade: podem considerar alguns serviços ancilares (e.g.: Reino Unido)
  Leilão de capacidade: inclui reserva, discussão sobre inflexibilidade operativa máxima
  Leilão multi-atributo: a princípio atributos de energia e potência, incluso garantia física.

## Slide 38: Exemplo: serviços ancilares
Possíveis serviços na rede elétrica e suas causas e efeitos | Sistema binário com máquina síncrona de velocidade fixa |  | Sistema binário com máquina de velocidade ajustável e circuito DFIM |  | Sistema binário com máquina de velocidade ajustável e circuito CFSM ("back to back") |  | Sistema ternário convencional com velocidade fixa |  | Sistema ternário com bypass e máquinas síncronas de velocidade fixa | 
Tipo de configuração usual para os dois modos de operação | Francis (mais usual) |  | Francis (mais usual) |  | Francis (mais usual) |  | Francis/ Pelton (mais usuais) |  | Francis/ Pelton (mais usuais) | 
Capacidade usual da unidade (MW) | 25 - >400 |  | 31,5 - >400 |  | 31,5 - >400 |  | 25 - >400 |  | 25 - >400 | 
Serviços ancilares ( Definidos conforme o submódulo 21.9 da ONS) | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento | Modo geração | Modo bombeamento
Controle primário de frequência | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim
Controle secundário de frequência | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim
Suporte de reativos | Médio | Baixo | Médio-Alto | Médio | Médio-Alto | Médio-Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Auto reestabelecimento parcial (black start) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não
Auto reestabelecimento integral (black start) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não
Sistemas especiais de proteção (SEP) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Outros possíveis serviços na rede elétrica para um horizonte futuro que considere a evolução do sistema elétrico brasileiro (Definidos a partir da revisão da literatura baseada na experiência internacional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Compensador síncrono | Médio | Baixo | Médio-Alto | Médio | Médio-Alto | Médio-Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Controle da taxa de potência da saída (MW/min ou MW/s) | Sim | Não | Sim | Sim (rápido) | Sim | Sim (rápido) | Sim | Não | Sim | Sim
Inércia Sintética | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não
Nivelamento de carga | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não
Descongestionamento da transmissão | Sim | Sim | Sim | Sim | SIm | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Capacidade de geração | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não
Resposta rápida de frequência | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não

## Slide 39: Obrigado!