P&D sobre Usinas Hidrelétricas Reversíveis

Reuniões de 12 a 16/09/22 entre PSR e COBA

Ajuda-memória e observações preliminares para o módulo de engenharia de reversíveis no HERA

Participantes:

COBA - Antonio Pereira da Silva, André Mendes, Ricardo Oliveira, Júlio Arsênio

PSR - Luiz Rodolpho Albuquerque, Marcelo Metello

Temas gerais:

Apresentação do HERA, Alinhamento da agenda, Apresentação do projeto de P&D de reversíveis

Temas específicos:

1. Definição e padronização da entrada de dados:

1.1. Incluir tempo máximo de bombeamento na interface

- usuário poderia variar o valor, criando alternativas de projeto diferentes e o HERA buscaria os templates que atendam à relação

- por exemplo, conjuntos com turbina e bomba separados pode atender situações em que haja interesse em bombear mais rápido que gerar

- critérios da COBA:

a) definição de tempos de geração e bombeamentos para os ciclos diários estão atrelados ao tarifamento horário (ponta, cheias e vazio)

b) relação preliminar de vazões de bombeamento e geração para conjuntos reversíveis de 0,75

- foco maior em sistemas de operação com ciclo diário

1.2. Definir fração de volume útil considerando:

- perdas por evaporação (COBA = 0,85)

- assoreamento do reservatório em casos em que a descarga sólida seja significativa (a exemplo do Marrocos)

- observação: a fração de volume útil atual tem como objetivo levar em conta apenas as irregularidades da topografia natural na área do reservatório.

1.3. Substituir a entrada de dados na interface para alturas mínimas para reservatórios superior e inferior, utilizadas no caso de usinas em cursos d’água, por volumes adicionais para outros usos

2. Aspectos relacionados a arranjos de engenharia:

2.1. Incluir solução para usinas reversíveis do tipo pump-back

Caso em afluente à UHE Barra Grande (Alternativa GESEL)

2.2. Conceber solução em pós processamento para balanço de corte e aterro com nivelamento da superfície no fundo do reservatório.

2.3. Incorporar projeto para 1º enchimento do reservatório:

- definição de critério preliminar para aproximar circuitos fechados de áreas com contribuição de vazão mínima, considerando custos para construção de adutora e, quando necessário, de bombeamento.

- critérios da COBA:

a) busca por ponto mais próximo de um curso d’água; se área de drenagem é insuficiente, desce o rio para jusante

a) em primeira fase, vazão média anual; em segunda etapa, enchimento na estação de cheia (90 dias) em X anos de construção; vazão de dimensionamento da adução (Marrocos) = 0,5m³/s

- observação: adução pode servir também para compensar evaporação durante a operação.

2.4. Considerar nos estudos de caso a implantação de reservatórios inferiores em circuitos fechados próximos a lagos existentes (havendo espaço, evita-se interferências com operação de terceiros).

teste no entorno da UHE Sobradinho

2.5. Vazão de projeto dos vertedouros nos reservatórios de circuitos fechados pode ser definida para uma chuva intensa, por exemplo, 100 mm / 24h (a verificar, se esforço de incluir vertedouros se justifica, já que o custo tende a ser baixo). Soluções com descarregadores de fundo foram usadas no Marrocos.

2.6. Para o posicionamento dos Vertedouros, escolher ponto mais baixo da drenagem em todos os casos, desacoplando-o da tomada nos reservatórios superiores. e verificar as áreas afetadas pelo escoamento (a analisar, esforço de criar ferramenta para restrição de trechos ao longo do eixo)

2.7. Considerar borda-livre para reservatórios pequenos em circuitos fechados de 1,0 m (planilhas podem ser adaptadas segundo critério a ser definido)

2.8. Limitar declividade do túnel de acesso à casa de força a 5%, e passar a usar a variável pwh_strc_deck_el como elevação de partida.

2.9. Verificar critério para canais de adução às tomadas d’água, comparando-os aos níveis mínimos do reservatório e à elevação mais baixa do terreno; posteriormente, analisar implicações da definição do traçado quando a solução de pós-processamento do reservatório com corte e aterro for implantada.

2.10. Ampliar e priorizar as seguintes alternativas de templates:

- barragens de concreto e enrocamento

- vertedouros controlados em reservatórios localizados em cursos d’água

- casas de força a céu aberto para atender casos em que a topografia favoreça esse tipo de solução

- circuito com condutos aparentes para vazões mais baixas e reservatórios mais próximos entre si

- circuito com grupos de equipamentos separados com turbinas Pelton para atender a faixa de quedas mais altas que 600m (limite atual da planilha de Francis reversíveis):

- observações adicionais:

- descarregadores de fundo são comuns,

- falta implantar as soluções de desvio para reservatórios em cursos d’água

- tendência de seleção do tipo de material da barragem para arranjo que considera soluções de corte e aterro nos projetos da COBA: em reservatórios superiores, situados em topo de morro, enrocamento; em reservatórios inferiores, em vales com atividades agrícolas, terra.

3. Consulta a desenhos de arranjo

3.1. Foram analisadas as soluções da COBA para os estudos de pré-viabilidade de UHR no Marrocos, além de Santiago, Salomonde e Foz Tua.

3.2. Constatações:

- Tomadas ficam dentro do reservatório próximas a taludes escavados nos casos em que há balanço de corte e aterro, diferente da solução atual do HERA que privilegia forma natural do terreno em cumbuca

- Geomembrana aplicada em toda a superfície dos reservatórios sem conexão com curso d’água (a analisar, adaptação do cálculo de volume)

- Transformadores e Subestações (SF6) costumam ser implantados lateralmente à casa de força subterrânea, aproveitando o mesmo vão dos equipamentos principais (critério COBA: Transformadores a céu aberto quando H < 200 m)

- Galerias de acesso temporárias podem ter declividade superior à mínima (por exemplo, no caso do acesso construtivo à chaminé)

- Nos casos de geologia desfavorável abaixo da tomada de geração, optou-se por solução híbrida com condutos aparentes no trecho inicial e poço vertical mais próximo do reservatório inferior.

- Acesso aos reservatórios definidos no ponto em que o terreno esteja o mais próximo possível da elevação da crista da barragem.

4. Configuração dos equipamentos e custos

4.1. Critérios gerais:

- número de unidades: critério do Manual ou por grupo padronizados estariam ok, mínimo de 2 grupos, potência máxima de um grupo da ordem de 300 MW.

- velocidade variável impõe a necessidade de 1 piso a mais, portanto: (1) para obras civis, considerar 5 a 10% de acréscimo nos volumes; (2) no caso dos custos eletromecânicos, 20% a mais sobre o total dos equipamentos

- avaliação da relação Hmax/Hmin não deve ser automática, mas levar a uma tomada de decisão sobre a adoção da velocidade variável ou não (neste caso, a alternativa é a redução da variação do nível d’água)

- pré-dimensionamento do espaço físico das bombas: conforme já visto no item 3, para este momento, serão aplicados percentuais para definição de volumes e custos; futuramente, deve ser desenvolvida planilha de pré-dimensionamento expecífica.

4.2. Custos simplificados para screening:

- verificar limite de 75 m para queda na equação da casa de força

- expoente de H para custos costuma ficar entre 0,7 e 0,8

- COBA ficou de verificar relações entre volumes de concreto e escavação em seus projetos para sugerir valores para coeficiente Kxc.

- para Kcf, as alterações sugeridas estão marcadas em amarelo a seguir:

H até 600m, Kcf = 1.15 (x2)

H até 1000m, Kcf = 1.4

H até 1800m, limite do estado da arte, Kcf = equação linear variando de 1.4 a 2.3

Acima de 1800m, Kcf = 2.3

- para Keq, da mesma forma...

H até 600m, Keq = 1.25 (x2)

H até 1000m, Keq = 1.8

H até 1800m, limite do estado da arte, Keq = equação linear variando de 1.8 a 2.5

H acima de 1800m, Keq = 2.5

4.3. Comparação de resultados das curvas de custo (COBA x HERA)

- acabamentos das casas de força tendem a ser mais detalhados e caros na Europa, podendo explicar diferenças nas obras civis

- diferenças maiores em caso com potência e queda muito baixas tendem a estar associadas a descolamento na extremidades das curvas

5. Próxima reunião

Dia 27/09, 13h, horário de Brasília, após definição e priorização das soluções que serão implantadas ainda neste P&D e aquelas vão compor as recomendações para etapas futuras, fazendo parte do escopo de uma possível 2ª fase de desenvolvimento.