1. ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS OBSERVADOS DURANTE A OPERAÇÃO EM REGIME TRANSITÓRIO DA MÁQUINA DE FLUXO COM DISTRIBUIDOR MÓVEL – TURBINA COM ROTOR FRANCIS.

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA NA MÁQUINA HIDRÁULICA

Torque e Potência no eixo da máquina (T e W):

T=ρEQN*η+/-1  (Nm)

W.= ρEQ* η+/-1  (W)

(sinal positivo quando operando como turbina e negativo quando operando como bomba)

Rotação Específica (CN):

CN=NR QRER3/4

Onde:

NR, QR, TR e HR correspondem as condições de máximo rendimento, gerando os adimensionais: = N/NR; ν= Q/QR; h= H/HR; β= T/TR

h1α12=h2α22;    ν11=ν22;   β1α12=β2α22

Q – vazão;

E – energia específica:

Energia por unidade de massa transferida ao fluido pelo eixo.

Índice (1) refere-se à seção de entrada; índice (2) refere-se à seção de saída.

E = E1 – E2 (operando como turbina);

E= E2 – E1 (operando como bomba);

N – rotação do eixo;

D – dimensão característica, no caso o diâmetro do rotor;

Z – abertura (posição) do distribuidor;

ρ – massa específica do fluido;

µ - viscosidade absoluta do fluido;

η – rendimento da máquina;

η1 – operando como turbina;

η2 – operando como bomba.

TRANSIENTE HIDRÁULICO ORIGINADO COM O MODELO RÍGIDO, IDENTIFICADO PELA OSCILAÇÃO DE MASSA.

∆H+Lg dVdt+fL2gD VV=0

Onde:

ΔH – variação da pressão no circuito para um instante “t” (m);

L – comprimento do túnel desde o reservatório a jusante até a chaminé de equilíbrio (m)

g – aceleração da gravidade local (m/s²);

dV/dt – variação da velocidade instantânea com o tempo (m/s²);

f – coeficiente de atrito do túnel;

D – diâmetro hidráulico do túnel (m);

V – velocidade instantânea (m/s).

EQUAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA VARIAÇÃO DE NÍVEL NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO DURANTE O TRANSIENTE HIDRÁULICO.

γAy-1+KC+fLDVV2g=γALgdVdt

ou

dQidt=gALy-CQiQiA2

Onde:

- peso específico do fluido (N/m³);

A – área da seção transversal do túnel (m²);

y – altura da lâmina d’água na chaminé de equilíbrio em um instante “t”;

KC – Coeficiente de singularidade para o orifício de entrada na chaminé;

f – coeficiente de atrito nas paredes do túnel ;

L – comprimento do túnel (m);

D – diâmetro hidráulico do túnel (m);

V – velocidade instantânea (m/s);

Qi – vazão instantânea no conduto (m³/s);

C – coeficiente de amortecimento no circuito hidráulico com chaminé de equilíbrio.

C=γgQiKCAAC2+KR+fLD

Onde:

AC – área da secção transversal da chaminé (m²)

KR – coeficiente de singularidade para a entrada do túnel (tomada d’água no lago de jusante)

Qi=Q0 cosgALAC t  (m³/s);

Q0 – vazão nominal bombeada (m³/s).

Altura da coluna de água na chaminé de equilíbrio “y” considerando fechamento parcial do distribuidor, reduzindo a vazão de Q0 para Qi:

y=Q0-QiLg A AC  (m)

Área mínima da seção transversal, recomendada para a chaminé:

AC min.=LACV0²HR-CV0² V0²2g   (m²)

Onde:

HR – carga hidráulica na entrada da chaminé de equilíbrio, considerando o nível do reservatório de jusante. (m)

Tempo necessário para se estabelecer o regime permanente no circuito hidráulico, na partida ou na parada da bomba.

T=5,3 L Q02g HR A  (s)

TEMPO DE INÉRCIA A SER CONSIDERADO NO CÁLCULO DO TEMPO DE PARTIDA OU DE PARADA DA BOMBA

- Túnel de jusante

TWcon=L Vg H (s)

Onde:

V – velocidade no conduto considerando a vazão nominal bombeada (m/s);

L – comprimento do conduto desde a tomada de água no reservatório à jusante até a sucção;

H - carga hidráulica entre o nível do reservatório de jusante e a linha média do rotor (m).

- Caixa espiral

TWesp=L Vespg H (s)

Onde:

L Vesp = (Vesp + 1,2) Qn/Drot;

Qn – vazão nominal bombeada (m/s);

Drot – diâmetro da saída do rotor (m);

H - carga hidráulica entre o nível do reservatório de jusante e a linha média do rotor (m);

- Tubo de sucção

TWsuc=L Vsucg H (s)

Onde:

L Vsuc = 3,3 Qn/Drot

Qn – vazão nominal bombeada (m/s)

Drot – diâmetro da saída do rotor (m)

H - carga hidráulica entre o nível do reservatório de jusante e a linha média do rotor (m)

Tempo de inércia do circuito hidráulico:

TWch = TWcon + TWesp + TWsuc

Tempo de inércia do grupo turbina/gerador

TWa=n2GD2365000 PT   (s)

Onde:

n – rotação do conjunto (rpm);

GD² - inércia do conjunto (t.m²);

PT – potência nominal da turbina (kW).

Tempo de inércia a ser considerado no cálculo do tempo de partida e de parada da bomba

TW = TWch + TWa

2. ESTUDO DOS TRANSIENTES NO CIRCUITO HIDRÁULICO DE JUSANTE OCASIONADOS PELO FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA DO DISTRIBUIDOR DA TURBINA NA REJEIÇÃO A PLENA CARGA

Valor da sobre pressão no conduto de jusante, devido ao fechamento de emergência do distribuidor na rejeição a plena carga, considerado as inércias hidráulicas e a inércia do conjunto turbina/gerador

Tempo de projeto “TS” para o fechamento do distribuidor sob rejeição da plena carga

- válido para TS > 3 Tr onde, Tr= tempo de reflexão da onda no conduto de jusante (túnel).

TS=KTWconΔhcon%+Tr2 (s)

Tempo de inércia do conduto (túnel) – Twcon

TWcon=L Vg H (s)

Onde:

V – Velocidade no conduto considerando a vazão nominal bombeada (m/s);

L – Comprimento do conduto desde a tomada de água no reservatório à jusante até a seção de saída do rotor;

H – Carga hidráulica entre o nível do reservatório de montante e a linha média do rotor (m).

Tempo de reflexão da onda no conduto de jusante (túnel).

Tr=2 La (s)

Onde:

L – Comprimento do conduto desde a tomada de água no reservatório à jusante até a seção de saída do rotor.

a – Celeridade. Considerando conduto rígido e fluido elástico, a= 1.200 a 1.440 m/s na água. Para o cálculo será adotado a= 1.200 m/s.

Aumento percentual da pressão no conduto, devido ao golpe de aríete – Δhcon%

Δhcon% = 30 a 35% (faixa adotada na maioria dos projetos).

Δhcon% recomendado = 35%.

Δhcon% = Δh/H

Onde:

Δh – Sobre pressão no conduto, devido ao golpe de aríete (m);

H – Carga hidráulica entre o nível do reservatório de montante e a linha média do rotor (m).

Tempo recomendado para o fechamento do distribuidor em rejeição de carga total.

TS=0,29 K LVH(s)

Considerando:  Δhcon%= 0,35 e celeridade da onda  a= 1.200 m/s temos:

Tempo de inercia na caixa espiral - TWesp

TWesp=L Vespg H (s)

Onde:

L Vesp = (Vesp + 1,2) Qn/Drot;

Qn – Vazão nominal bombeada (m/s);

Drot – Diâmetro da saída do rotor (m);

H - Carga hidráulica entre o nível do reservatório de montante e a linha média do rotor (m);

Tempo de inércia no tubo de sucção - TWsuc

TWsuc=L Vsucg H (s)

Onde:

L Vsuc = 3,3 Qn/Drot;

Qn – Vazão nominal bombeada (m/s);

Drot – Diâmetro da saída do rotor (m);

H - Carga hidráulica entre o nível do reservatório de jusante e a linha média do rotor (m).

Tempo de inércia do grupo Turbina/Gerador - TWa

TWa=n2GD2365000 PT   (s)

Onde:

n – Rotação do conjunto (rpm);

GD² - Inércia do conjunto (kgm²);

PT – Potência nominal da turbina (kW).

Tempo de inercia total, considerando a inercia hidráulica e a inercia do conjunto Turbina/Gerador

TWtot = TWcon + TWesp + TWsuc + TWa

Aumento percentual da pressão no conduto de jusante, decorrente do golpe de aríete - δh%

∆H%=∆hcon% TWtotTWcon

∆H%=0,35 TWtotTWcon

∆H%=∆HH

Sobre pressão no conduto de jusante devido ao golpe de aríete, considerando a inércia hidráulica e a inércia do conjunto turbina/ gerador

∆H=0,35TWtotTWcon* H  (m)

Sobre velocidade no conjunto turbina/gerador se observado o tempo de fechamento do distribuidor para a rejeição a plena carga - ts

∆n%=1+0,88TSTa1+∆H%

Rotação de disparo

ndisp = nnom (1 + Δn%)

SOBRE PRESSÃO NO CONDUTO DE JUSANTE DEVIDO AO GOLPE DE ARÍETE, CONSIDERADO CONDUTO RÍGIDO, FLUIDO DEFORMÁVEL E O TIPO DE MANOBRA DE PARA O FECHAMENTO.

Manobra rápida:

t <

Onde:

t – tempo de parada de emergência da turbina (s);

- tempo que a onda de pressão leva para ir e voltar de uma extremidade a outra da tubulação de comprimento L (s)

=2La

Sobre pressão no conduto devido ao golpe de aríete

∆pγ=Vo ag (m)

Onde:

∆pγ – Sobre pressão (m);   ∆pγ=ΔH;

Vo – Velocidade no conduto para a vazão nominal de bombeamento (m/s);

a – Celeridade da onda de pressão - a= 1.200 (m/s);

g – Aceleração da gravidade – 9,81 m/s².

Manobra lenta:

t >

Sobre pressão no conduto devido ao golpe de aríete

∆pγ=2 L Vo g TS (m)

Onde:

TS – tempo de parada da bomba (s)

ANÁLISE SOBRE QUAL O VALOR UTILIZAR PARA A SOBRE PRESSÃO NO CONDUTO DE JUSANTE EM REJEIÇÃO DE CARGA.

Duas equações podem ser utilizadas:

a) Considerando as inércias do circuito hidráulico de jusante e a do conjunto Turbina/gerador.

∆H=0,35TWtotTWcon* H  (m)

b) Considerando conduto rígido, fluido deformável e manobra de fechamento lenta.

∆H=2 L Vo g TS (m)

A utilização da equação  ∆pγ=Vo ag  conduto rígido, fluido deformável e manobra de fechamento rápida, levará a um valor para a sobre pressão extremamente elevado, valor que pode não retratar a realidade.

ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO NO CIRCUITO HIDRAULICO DE JUSANTE DE FORMA A ATENUAR AS SOBRE PRESSÕES REGISTRADAS QUANDO DO FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA DO DISTRIBUIDOR NA REJEIÇÃO A PLENA CARGA DA BOMBA.

Valor da diminuição do nível na chaminé de equilíbrio devido à perda de carga no túnel de interligação da tomada d’água à chaminé.

yo=-fLDVo²2g

Onde:

f – Fator de atrito das paredes do túnel;

L – Comprimento do túnel (m);

D – Diâmetro hidráulico do túnel (D= A / perím.), caso circular D (m);

Vo – Velocidade nominal no túnel quando da vazão bombeada nominal (m/s).

g – Aceleração da gravidade g= 9,81 m/s²

EQUAÇÕES BÁSICAS PARA A OSCILAÇÃO DE MASSA NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO

∆y=AACV+12  ∆V ∆t    (m)

∆V=-gL y+12 ∆y+CV+12 ∆V2∆t

Onde:

A – Área da seção transversal do conduto (m²);

AC – Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio (m²);

V – Velocidade instantânea no conduto em um momento em um momento “t”  (m/s);

ΔV – variação da velocidade no intervalo de tempo Δt (m/s);

Δt – Intervalo de tempo adotado (s);

g – Aceleração da gravidade (g= 9,81 m/s²);

L – Comprimento do conduto entre o reservatório de jusante e chaminé de equilíbrio (m);

y – Cota do nível de água dentro da chaminé de equilíbrio em um instante “t”;

C – Coeficiente de amortecimento na chaminé de equilíbrio.

c=1 + KC + fLD2g

Onde:

KC – Coeficiente de singularidade para a expansão súbita seção na entrada da chaminé

Equação de borda de Carrot:

KC=1-Do²D2²2 ...   KC  ͠=  0,85

f – Fator de atrito das paredes do túnel;

L – Comprimento do túnel (m);

D – Diâmetro hidráulico do túnel (Dh = A / perímetro), caso circular D (m);

g – Aceleração da gravidade (g= 9,81 m/s²).