## iohsrf2
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_tunl_uter_el | 1585 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the inlet location of the low pressure tunnel
geo_soil_hsy0_th | 0.5 | m | 1 | ete | soil thickness on the hydraulic circuit alignment ROUTE STNK, PWH |  | hsy_stnk_cter_el | 1577 | m | 1 |  | terrain maximum elevation to define the location of the surge tank
enr_inst_cpcy_p | 800 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_tunp_dter_el | 1437 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the outlet location of the high pressure tunnel
enr_loss_max0_pc | 0.05 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) |  | hsy_tunp_max0_el | 1485.7702 | m | 1 |  | maximum terrain elevation for the steel lining of the high pressure tunnel
psh_genr_cycl_tm | 7.7 | h |  |  | generation time of the pumped storage hydro |  | hsy_tunp_min0_l | 275 | m | 1 |  | minimum steel lining length of the high pressure tunnel
psh_pump_cycl_tm | 9.3 | h |  |  | pumping time of the pumped storage hydro |  | pwr_0000_cter_el | 1461.2947 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the location of the power house
pwh_deck_dfld_q | 205.6424 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_chan_w | 29.3919 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
lay_uppr_lowr_l | 2000 | m | 1 |  | the shortest length between the upper and the lower reservoir |  | hsy_intk_chan_el | 1511.7861 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
lay_chan_intk_l | 30 | m | 2 |  | hydraulic system length from the river up to the inlet structure (channel + intake) |  | hsy_intk_gate_n | 1 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
hsy_tunl_totl_l | 100 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel (first value <> 0) |  | hsy_intk_gate_w | 20.1599 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
hsy_tunp_conc_l | 2000 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel (first value <> 0) |  | hsy_intk_gate_h | 20.1599 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
hsy_tunp_stee_l | 200 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_intk_sill_el | 1511.7861 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
lay_pstk_pwh0_l | 100 | m | 2 |  | hydraulic system length comprising penstock branches and the underground powerhouse |  | hsy_intk_totl_w | 29.3919 | m | 2 | Bta | total width of the intake
lay_trce_intk_l | 200 | m | 2 |  | hydraulic system length comprising the underground tailrace and the pumping intake |  | hsy_intk_totl_l | 12.1428 | m | 2 | Lta | total length of the intake
hsy_tunp_0000_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section (first value = 0) |  | hsy_intk_totl_h | 40.7139 | m | 2 | Hta | total height of the intake
hsy_tunp_stee_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel (first value = 0) |  | hsy_intk_subm_h | 6.054 | m | 2 | hs | submergence of the intake
hsy_pstk_loop_n | 0 |  | 2 |  | number of iterations for the penstock dimensioning (first value = 0) |  | hsy_tunl_totl_l | 100 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel
pwh_syst_freq_hz | 60 | hz | 1 |  | system frequency |  | hsy_tunl_shot_l | 20 | m | 2 |  | shotcrete lining length of the low pressure tunnel
psh_eqp0_conf_x | 0 |  | 1 |  | identification for the equipment configuration type (fixed speed = 0, variable speed = 1) |  | hsy_tunl_conc_l | 0 | m | 2 |  | concrete lining length of the low pressure tunnel
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from dollars |  | hsy_tunl_0000_d | 20.1599 | m | 2 |  | height and widht of the low pressure tunnel cross section (arch with straight sides)
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate from december 2006 for equipment costs |  | hsy_tunl_upst_el | 1511.7861 | m | 2 |  | upstream elevation of the low pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_tunl_dwst_el | 1511.2861 | m | 2 |  | downstream elevation of the low pressure tunnel sill
~UPPER | [6 empty] | hsy_stnk_max0_wl | 1552.9834 | m | 2 |  | maximum water level in the surge tank
res_max0_0000_wl | 1548 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the upper reservoir |  | hsy_stnk_min0_wl | 1533.1495 | m | 2 |  | minimum water level in the surge tank
res_min0_0000_wl | 1538 | m | 1 | NAmin | minimum water level of the upper reservoir |  | hsy_stnk_0000_d | 29.16 | m | 2 |  | diameter of the surge tank
dam_crst_0000_el | 1550 | m | 1 |  | dam crest elevation INTK sup |  | hsy_tunp_vert_l | 156.1082 | m | 3 |  | length of the vertical high pressure tunnel
dam_crst_0000_l | 4 | m | 2 |  | dam crest width INTK sup |  | hsy_tunp_vert_d | 21.493 | m | 2 |  | diameter of the vertical high pressure tunnel
res_type_watc_x | 1 |  | 2 |  | identification for the reservoir type according to its location (in a watercourse = 0 or not =1) |  | hsy_tunp_conc_l | 2000 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel
geo_soil_xres_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the site of a reservoir INTK sup WATC 1, ROUTE INLET |  | hsy_tunp_0000_d | 28.6558 | m | 3 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section
geo_soil_lbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank INTK sup WATC 0, ROUTE INLET |  | hsy_tunp_stee_l | 200 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel
geo_soil_rbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank INTK sup WATC 0, ROUTE INLET |  | hsy_tunp_stee_d | 17.7389 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel
lay_hsy0_lctn_x | l |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) |  | hsy_tunp_stee_th | 85.1068 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock in the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_upst_el | 1372.0977 | m | 3 |  | upstream elevation of the high pressure tunnel sill
~LOWER | [6 empty] | hsy_tunp_dwst_el | 1371.0977 | m | 3 |  | downstream elevation of the high pressure tunnel sill
res_max0_0000_wl | 1408 | m |  | NAmax | maximum water level of the lower reservoir |  | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
res_min0_0000_wl | 1403 | m |  | NAmin | minimum water level of the lower reservoir |  | hsy_pstk_brch_d | 9.6232 | m | 3 | Db | diameter of the penstock branch
dam_crst_0000_el | 1410 | m | 1 |  | dam crest elevation INTK inf |  | hsy_pstk_brch_l | 33 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
dam_crst_0000_l | 4 | m | 2 |  | dam crest width INTK inf |  | hsy_pstk_stee_th | 65.9697 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
res_type_watc_x | 0 |  | 2 |  | identification for the reservoir type according to its location (in a watercourse = 0 or not =1) |  | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
geo_soil_xres_th | 4 | m | 1 | ete | soil thickness on the site of a reservoir INTK inf WATC 1, ROUTE OUTLET |  | pwh_turb_rotr_d | 8.7383 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
geo_soil_lbnk_th | 5 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank INTK inf WATC 0, ROUTE OUTLET |  | pwh_turb_spsp_dl | 171.8614 |  | 2 | ns | specific speed of the turbine
geo_soil_rbnk_th | 6 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank INTK inf WATC 0, ROUTE OUTLET |  | pwh_genr_hous_d | 17.4272 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
lay_hsy0_lctn_x | l |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) |  | pwh_turb_clin_el | 1377.9376 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_totl_w | 57.8505 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | pwh_strc_blck_w | 27.9252 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | pwh_ably_area_w | 41.8879 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | pwh_strc_totl_l | 41.6756 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[5 empty] | OUT: intermediate results for HERA calculation |  | pwh_strc_deck_el | 1383.0905 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck | res_type_watc_x
|  |  | 3 |  | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | hsy_trce_max0_wl | 1350.3458 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace | NA máximo do reservatório inferior x NA max jusante
[7 empty] | hsy_trce_min0_wl | 1348.8761 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace | NA mínimo do reservatório inferior x NA min jusante
[7 empty] | pwh_ably_area_l | 28.257 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
hyd_trce_rbnk_el | 1303 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the tailrace |  | pwh_strc_upcl_l | 12.5612 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
lay_dam0_trce_l | 4210.9821 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace |  | pwh_strc_cldw_l | 15.6958 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[7 empty] | pwh_turb_inlt_d | 6.3058 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
lay_pstk_trce_l | 217.3336 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) |  | pwh_turb_sp0b_w | 9.7379 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 10.6868 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
rtc_trce_zero_wl | 1347.1354 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero |  | pwh_turb_dtub_h | 17.6533 | m | 2 | J | height from the draft tube to the center of the distributor | Y
rtc_trce_a0cf_k | 0.016495 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve |  | pwh_turb_dtub_l | 29.1143 | m | 2 | S | length of the draft tube
rtc_trce_b0cf_k | 0.88312 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve |  | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block | fixo?
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 12.3483 | m | 2 | V | gate width of the draft tube | Z/Nvs
hsy_trce_min0_wl | 1347.89 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | pwh_dtub_gate_h | 7.5659 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 1372.7846 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 1358.2842 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min3_el | 1363.1366 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 55.8505 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 1395.1027 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_t | 489.635 | t | 2 |  | weight of the fixed wheel gates of the intake
[6 empty] | x | hsy_intk_fwgt_ct | 7224000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_t | 484.719 | t | 2 |  | weight of the stoplogs of the intake
[6 empty] | x | hsy_intk_slog_ct | 3594000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_t | 412.8583 | t | 2 |  | weight of the crane of the intake
[6 empty] | x | hsy_intk_cran_ct | 9458000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_rack_t | 73.1561 | t | 2 |  | weight of the trash racks of the intake
[6 empty] | x | hsy_intk_rack_ct | 1844000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_t | 235.503 | t | 2 |  | weight of the embedded parts of the intake equipment
[6 empty] | x | hsy_intk_embp_ct | 83000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[7 empty] | hsy_stnk_stee_t |  | t | 2 |  | steel lining of the surge tank
[7 empty] | hsy_pstk_stee_t | 6263.9383 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_t | 1631.6118 | t | 2 |  | weight of the turbine
[6 empty] | x | pwh_turb_0000_ct | 29470000 | $ | 2 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_t | 1514.0211 | t | 2 |  | weight of the generator
[6 empty] | x | pwh_genr_0000_ct | 36540000 | $ | 2 |  | generator cost
[7 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_slog_t | 102.1266 | t | 2 |  | weight of the stoplogs of the draft tube
[6 empty] | x | pwh_dtub_slog_ct | 599000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_t | 569.6258 | t | 2 |  | weight of the bridge crane
[6 empty] | x | pwh_strc_brdg_ct | 4141000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_gtry_t | 29.1443 | t | 2 |  | weight of the gantry crane
[6 empty] | x | pwh_dtub_gtry_ct | 7393000 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_embp_t | 19.1281 | t | 2 |  | weight embedded parts of the draft tube equipment
[6 empty] | x | pwh_dtub_embp_ct | 376000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | x | pwh_misc_ldev_ct | 1150000 | $ | 2 |  | land developments cost
[6 empty] | x | pwh_misc_inst_ct | 3360000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[7 empty] | pwh_valv_bfly_n | 2 |  | 2 |  | number of butterfly valves
[7 empty] | pwh_valv_bfly_t | 367.0798 | t | 2 |  | weight of the butterfly valve
[6 empty] | x | pwh_valv_bfly_ct | 1940000 | $ | 2 |  | butterfly valve cost
[7 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.013977 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[6 empty] | x | pwh_strc_conc_m3 | 53621.873 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[6 empty] | x | pwh_strc_shot_m3 | 1005.1834 | m³ |  |  | shotcrete volume of the underground powerhouse
[6 empty] | x | pwh_strc_ugex_m3 | 106017.5926 | m³ |  |  | underground rock excavation volume of the powerhouse
[7 empty] | hsy_trce_0000_d | 19.9756 | m | 2 |  | height and widht of the tailrace tunnel
[7 empty] | hsy_trce_0000_l | 189.3996 | m | 2 |  | total lenght of the tailrace tunnel section
[7 empty] | hsy_trce_upst_el | 1365.1366 | m | 2 |  | upstream elevation of the tailrace tunnel sill
[7 empty] | hsy_trce_dwst_el | 1379.4979 | m | 2 |  | downstream elevation of the tailrace tunnel sill
[7 empty] | hsy_stlw_max0_wl | 1410.1535 | m | 2 |  | maximum water level in the lower surge tank
[7 empty] | hsy_stlw_min0_wl | 1406.0137 | m | 2 |  | minimum water level in the lower surge tank
[7 empty] | hsy_stlw_0000_d | 100.39 | m | 2 |  | diameter of the lower surge tank
[7 empty] | hsy_inpp_gate_n | 2 |  | 2 | Nat | number of gates of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_gate_w | 11.9367 | m | 2 | Bcp | gate width of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_gate_h | 14.9208 | m | 2 | Hcp | gate height of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_sill_el | 1379.4979 | m | 2 | Esol | elevation of the pumping intake sill
[7 empty] | hsy_inpp_totl_w | 35.048 | m | 2 | Bta | total width of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_totl_l | 10.6004 | m | 2 | Lta | total length of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_totl_h | 33.0021 | m | 2 | Hta | total height of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_subm_h | 8.5813 | m | 2 | hs | submergence of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_fwgt_t | 161.3341 | t | 2 |  | weight of the fixed wheel gates of the pumping intake
[6 empty] | x | hsy_inpp_fwgt_ct | 1697000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_slog_n | 60.5951 |  | 2 |  | number of stoplogs of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_slog_t | 0 | t | 2 |  | weight of the stoplogs of the pumping intake
[6 empty] | x | hsy_inpp_slog_ct | 843000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_cran_t | 19.7771 | t | 2 |  | weight of the crane of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_cran_ct | 2369000 | $ | 2 |  | crane cost of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_rack_t | 3 | t | 2 |  | weight of the trash racks of the pumping intake
[6 empty] | x | hsy_inpp_rack_ct | 2301000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the pumping intake
[7 empty] | hsy_inpp_embp_t | 61.1765 | t | 2 |  | weight of the embedded parts of the pumping intake equipment
[6 empty] | x | hsy_inpp_embp_ct | 134000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the pumping intake equipment
[7 empty] | hsy_pstk_endl_x | 1 |  | 2 |  | indicator of the end of the penstock dimensioning (0 = end; 1 = continue)
[7 empty] | err_msg0_0000_tx |  |  | 2 |  | error message
ERROR MESSAGES
[11 empty] | 0 | Error during the dimensioning process. Generate the engineering files of this layout to find it
[11 empty] | 0 | Number of iterations for the penstock dimensioning exceeded limit.
1

## hsrf2rout
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL DE ADUÇÃO | [7 empty] | espessura do solo
[8 empty] | posição do circuito | upper reservoir | lower reservoir
| Dados Iniciais | [6 empty] | l | 2 | 5
| NAmax (s) | Nível d'água máximo do reservatório superior (m) | 1548 |  |  |  |  | r | 3 | 6
| NAmin (s) | Nível mínimo do reservatório superior (m) | 1538
| NAmax (i) | Nível d'água máximo do reservatório inferior (m) | 1408
| NAmin (i) | Nível mínimo do reservatório inferior (m) | 1403
| Lad | Extensão inicial entre os dois reservatórios (m) | 2000 | medida em linha reta antes da definição do traçado
| P | Potência Instalada (MW) | 800
| hp% | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5%
| Hb | Queda bruta (m) | 137.5 | Hb = NAmed (s) - NAmed (i)
| Qt | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 699.5763 | Qt = P.1000 / (9,81 . 0,88 . (1-hp%). Hb)
| Critério para inclusão de Chaminé de Equilíbrio |  | Alternativas de Circuito de Adução
| MI, 2007: |  | Circuito de Adução Curto, Túnel sem Chaminé | Circuito de Adução Longo, Túnel com Chaminé
P > = 100 MW, Ltotal > 6 Hb
P < 100 MW, Ltotal > 4 Hb
Verificação da necessidade de Chaminé
Inicial (para definição do traçado)
| Lad/Hb | 14.5455
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m)
| Hb | Queda bruta
| => | circuito com chamine
1.1 | EMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1 |  |  |  |  | Comparação com valores calculados nas planilhas:
ignorar se terreno descer
| CN1 = NAmin - S + 2.Hta + ete |  | 1585 | m | arredondar para cima
cálculos intencionalmente conservadores
| Namin | Nível d´água mínimo normal do reservatório
| S | Submergência da tomada d'água | S = c . v1. Hta0,5; c = 0,8; v1 = 1,76 m/s | 6.4678 | m | ver B16 em hsrf2intk | 6.054 | m
| Hta | Altura do túnel de adução | Hta = ( ( Qt/v1 ) / 0,8927 )0,5; v1 = 1,76 m/s | 21.1013 | m | ver F41 em hsrf2tunl | 20.1599 | m
| ete | Espessura de solo | dado de entrada | 1 | m
1.2 | CHAMINÉ - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 2 - CN2 |  |  |  | ignorar se terreno descer
arredondar para cima
| CN2 = NAxch + Hbl + ete |  | 1577 | m | Definir ponto de inflexão do traçado com elevação CN2
| NAxch | Nível d'água máximo na chaminé | Naxch = NAmax - 2/3 . (he+ha) + Ymax | 1574.3612 | m | ver B24 em hsrf2stnk | 1552.9834 | m
| he | Perda de carga na entrada da TA | he = 0,2. v12/2g | 0.031576 | m | ver B9 em hsrf2stnk | 0.046943 | m
| ha | Perda de carga no túnel de adução | por simplificação, 1.5% . ( NAmed (s) - NAmed (i) ) | 2.0625 | m | ver B10 em hsrf2stnk | 0.052692 | m
| Ymax | Oscilação máxima na chaminé | vad = v1 | 27.7573 | m | ver B23 em hsrf2stnk | 5.0498 | m
| Aad | Área do túnel de adução | Aad = 0,8927 . Hta2 | 397.4866 | m²
| Ach | Área da chaminé de equilíbrio |  | 509.0666 | m² | ver B21 em hsrf2stnk | 667.8813 | m²
| Hd | Altura estática mínima | Hd = NAmin (s) - NAmax (i) | 149.2649 | m | ver B12-B13 em hsrf2stnk | 160.0624 | m
por simplificação, Hd = NAmin (s) - ( NAmax (i) - Hfu ), a avaliar
| Hbl | Borda livre | arbitrário | 2 | m
| ete | Espessura de solo | dado de entrada | 0.5 | m
1.3 | DESEMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 3 - CN3
| CN3 = LC + Hfu/2 + 2.Hfu + ete |  | 1437 | m | arredondar para cima
| LC | Linha de centro da turbina | por simplificação, LC = NAmin (i) - Htf, a avaliar | 1383.7351 | m | ver D185 em hsrf2pwh | 1377.9376 | m
| Hfu | Altura de escavação do túnel de fuga | Hfu = ( 4 / p . Qt/v3 )0,5; v3 = 2,4 m/s | 19.2649 | m | concreto projetado
| ete | Espessura de solo | dado de entrada | 5 | m
1.4. | TRECHO BLINDADO E CASA DE FORÇA - Parâmetros para definição da extensão e psicionamento
|  | Extensão máxima do trecho blindado | 2.Hb | 275 | m
|  | Elevação mínima do terreno para blindagem | (Elte - ete) - (NAmin (i) - Hfu) + Htf/2 > 0,8.Hb, a avaliar | 1485.7702 | m
|  | Elevação mínima do terreno para casa de força | NAmin (i) + 3.Hfu + esp | 1461.2947 | m | comparar com NAmin (i)+ 2*N B51 em hsrf2pwh | 1457.6425 | m
altura da casa de força? F(N ou Htf)?
| Htf | Altura de escavação do túnel forçado | Htf = 1,20 + ( 4 / p . Qt/v3 )0,5; v3 = 3,6 m/s | 16.9297 | m
L1
CN1
CN2
L2
CN3
Lad
L2
CN3
CN1
Lad
CN2

## hsrf2intk
TOMADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
DADOS DE ENTRADA
Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 1548
Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 1538
Elevação da crista da barragem (m) | 1550
Largura da crista da barragem (m) | 4
Vazão turbinada máxima total (m³/s) - Qt | 684.9922
Área do conduto associado à tomada de água (m) - Dab | 406.4229
Coeficiente para aproximação do escoamento assimétrica - c | 0.8
CÁLCULOS
Velocidade média do escoamento na comporta (m/s) - v1 | 1.6854 | critérios?
Submergência mínima (m) - S, sendo S = c . v1. Hta0,5 | 6.054
Cota do teto da abertura da tomada d'água (m) - Elsol | 1531.946
Perda de carga na entrada da tomada d'água (m), sendo dh = 0,2. vcp / 2g | 0.028956
DIMENSÕES DA TOMADA D'ÁGUA
Número de aberturas da tomada d'água - Nat | 1 | critérios?
Largura da comporta da tomada d'água (m) - Bcp | 20.1599 | critérios?
Altura da comporta da tomada d'água (m) - Hcp | 20.1599 | critérios?
Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 1511.7861
Altura da tomada d'água (m) - Hta | 40.7139
Largura do bloco da tomada d'água (m) -B1ta | 25.3919
Largura total da tomada d'água (m) -Bta | 29.3919
Comprimento total da tomada d'água na base (m) - Lta | 12.1428 | critérios?
CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  | quais?
DADOS DE ENTRADA PARA COMPORTAS
Níveis
Montante (m) | 1548
Jusante (m)
Ponte de Serviço Montante (m) | 1550
Ponte de Serviço Jusante (m)
Soleira (m) | 1511.7861
Vão Livre
Largura (m) - Bcp | 20.1599
Altura total (m) - Hcp | 20.1599
k = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 296.7173
Custo
Peças fixas (MI, 2007) - R$ | 165591.1893
COMPORTA VAGÃO
Quantidade | 1 | critérios
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 41.6199
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 20.3099
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m) | 36.2139
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 20.7599
Peso
Peças Fixas (t) | 151.804
Comporta (t) | 489.635
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 3
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 98.9058
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 14358231.2537
COMPORTA ENSECADEIRA
Quantidade | 1 | critérios
Altura máxima do módulo (m) | 2
Quantidade de módulos | 11
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 36.7139
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 20.3099
D'água no centro (m) | 26.059
D'água na soleira (m) | 36.2139
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 20.5599
Peso
Peças Fixas (t) | 64.0788
Comporta (t) | 484.719
Módulo (t) | 44.0654
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 6
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 49.4529
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 7143254.2051
PÓRTICO ROLANTE |  |  | Pórtico |  | Pernas
Dados de Entrada |  |  | Vão | Peso | Altura | Peso
Capacidade de carga (t) | 538.5985 |  | (m) | (t) | (m) | (t)
Vão (m) | 5 |  | 5 | 277.789 | 5 | 135.0693
Altura (m) | 5 |  | 10 | 312.5194 | 6 | 161.778
Peso |  |  | 15 | 347.1335 | 7 | 189.0179
Pórtico (t) | 277.789 |  | 20 | 380.9988 | 8 | 215.8351
Pernas (t) | 135.0693 |  | 25 | 410.778 | 9 | 243.0588
Custo |  |  | 30 | 439.7225 | 10 | 269.695
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 6 |  | 35 | 471.127 | 11 | 297.0796
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 49.4529 |  |  |  | 12 | 323.8247
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 18799068.7448 |  |  |  | 13 | 351.2093
[5 empty] | 14 | 377.5405
GRADES |  |  |  |  | 15 | 404.9251
Quantidade | 1 | critérios
Informações Complementares
Cosseno do ângulo com a vertical | 0.98058
Largura máxima (m) | 5
Número de peças fixas por unidade | 5
Número de peças fixas total | 5
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m) | 490.5068
Percurso (m)
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m)
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m)
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m)
Peso
Peças Fixas (t) | 19.6203
Comporta (t) | 73.1561
Custo
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 3664708.4868

## hsrf2tunl
2 | DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO
Circuito sem chaminé
| Extensões |  |  | dados de entrada, definidos a partir do traçado, em planta
| L0 | 30 | m
| L1 | 100 | m | se circuito curto, sem chaminé, igual a zero
| L2A | 2000 | m | se circuito curto, sem chaminé, soma L1 + L2A
| L2B | 200 | m
| L3A | 100 | m
| L3B | 200 | m
Elevações (piso)
| El inicial (L1) | 1511.7861 | m | = Elsol da tomada d'água
| El final (L1) | 1511.2861 | m | menor dos valores abaixo
| El final (i) | 1511.2861 | m | considerando i = 0,5%
| El final (ch) | 1511.2861 | m | = Elch - Hta, ou, sem chaminé, por simplificação, igual a 9.999 |  | Circuito com chaminé
| El inicial (L2) | 1372.0977 | m | considerando i = 0,5%
| El final (L2) | 1371.0977 | m | = LC - Htf/2
| Velocidade (m/s) |  | Máx | Adm *
| não revestido |  | 2.2 | 1.76
| concreto projetado |  | 3 | 2.4
| concreto estrutural |  | 4.5 | 3.6
| aço |  | 7 | 5.6
* Velocidade Admissível = 80% Velocidade Máxima
| Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
revestimento
| rocha tipo | projet. | estrut.
| 1 | 0.2 | 0
| 2 | 0.8 | 0.2
| 3 | 0 | 1
2.1 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| TRECHO L1 | DIMENSIONAMENTO
| Extensão | L1 |  |  | 100 | m
| Seção | Arco-retângulo
| Altura | Hta = ( (Qt/v2) / 0,8927 )0,5 |  |  | 20.1599 | m | Hta min = 3
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 20.1599 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 17.0486 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 14.5995 | m
15,0 m > = Dab > = 3,0 m
|  |  |  | Qt = | 684.9922 | m³/s
|  |  | v2 = velocidade admissível no túnel, ponderada cf revestimento |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  | 2.64 | m/s
|  |  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  | 3.6 | m/s
|  |  |  | v (Hta) = | 2.1459 | m/s
Se Hta < 3, diminuir velocidade e assumir Hta = 3,0 m
|  |  |  | Se Hta > 15, aumentar quantidade de túneis |  |  | restrição não inserida nesta planilha
TRECHO P
| Extensão | LP = El final (L1) - El inicial (L2) |  |  | 156.1082 | m
|  |  | Namax |  | 1548 | m
| Seção | Circular
| Diâmetro | Deq = (4 / p . 0,8927)0,5 . Hta' (área equivalente) |  |  | 21.493 | m
TRECHO L2A
| Extensão | L2A |  |  | 2000
| Seção | Arco-retângulo
| Diâmetro | Hta' |  |  | 20.1599 | m | Hta min = 3,0
|  | Qt |  |  | 684.9922 | m³/s
|  | vcc = velocidade admissível para túnel revestido com concreto convencional |  |  | 3.6 | m/s
|  |  |  | v (rev) = | 2.1459 | m/s
Verificação da Perda de Carga (entrada da TA e atrito)
| dh(túnel sem blindagem) |  |  |  | 0.29302 | m
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 0.29302 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 0.26069 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 0.24738 | m
| dh (entrada) = 0,2. vHta2 / 2g |  |  |  | 0.046943 | m
| k (curvas) = [0.08 - 0.2(r/D - 5)] . {[0.0746*(Q*p/180)3]-[0.4698*(Q*p/180)2]+[1.1928*(Q*p/180)]} |  |  |  | 0.041458 | m | (MI, 2007)
para 2 curvas com r/D = 1 e Q = 90o
Alternativa 1: Rocha de boa qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.047956 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.0047368 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP + L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.15193 | m
Alternativa 2: Rocha de média qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | -3.3276e-18 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.018947 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0.0014093 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP + L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.15193 | m
Alternativa 3: Rocha de má qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0.0070465 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP + L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.15193 | m
|  | n1 = número de Manning para trecho sem revestimento |  |  | 0.035 |  | (MI, 2007)
|  | n2 = número de Manning para revestimento com concreto projetado |  |  | 0.022 |  | (MI, 2007)
|  | n3 = número de Manning para revestimento com concreto convencional |  |  | 0.012 |  | (MI, 2007)
|  | dh/Hb (túnel sem blindagem) |  |  | 0.0021311
2.2 | TÚNEL FORÇADO | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | L2B, para valor maior entre 0,8.Hb na vertical e 2.Hb na horizontal |  |  | 200 | m |  | Blindagem
| Seções |  |  | Hb = queda bruta |  |  |  | ecf = máximo (emin, ep) | 85.1068 | mm
| Hidráulica | Circular | [5 empty] | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 32.4492 | mm
| Diâmetro | Dcf = ( 4 / p . Qt/va )0,5 |  |  | 12.4797 | m |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 85.1068 | mm
|  | va = velocidade admissível no conduto forçado em aço |  |  | 5.6 | m/s
|  |  |  | v (rev) = | 5.6 | m/s |  | Pb = ncf . (ecf/1000 . Dcf . p . L2B) * 7,84; ncf = 1 | 5231.9571 | t
| Escavação | Arco-retângulo
| Altura | Htf = Dcf + 1,20 (valor constante, a avaliar, para concreto) |  |  | 13.6797 | m
Se Htf < 3, redimensionar conduto para 1,8m
Verificação da Perda de Carga
| dh (redução) = 0,1. (va - vHta')2 / 2g |  |  |  | 0.060808 | m
| dh(cf) = 6,35 * L2B . n42 . va2 / Dcf4/3 |  |  |  | 0.13759 | m
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01
|  | dh/Hb (túnel blindado) |  |  | 0.0010006
Verificação da Sobrepressão
| Sobrepressão máxima |  | Hdmax | = 0.30 . (NAmax - LC) | 51.0187 | m
| Sobrepressão calculada |  | Hdcalc | = 2 . (LP . vLP + L2A . vL2A + L2B . vL2B) / (g . Ts) | 103.0807 | m
|  | se | Hdcalc > Hdmax, aumentar Dcf
|  | L / H = | 17.1353 |  | Tc = | tempo de fechamento da válvula ou distribuidor
[5 empty] | 6 | s, para túneis curtos
|  | Hta' = | 28.6558 | m | 10 | s, para túneis longos
|  | Dcf = | 17.7389 | m
2.3 | CONDUTOS FORÇADOS RAMIFICADOS | [6 empty] | QUANTITATIVOS (t)
| Extensão | Lcd min = 20 m |  |  | 33 | m |  | Blindagem
| Seções | Circular | [5 empty] | enf = máximo (emin, ep) | 65.9697 | mm
| Diâmetro | Dnf = Dcf / (nf3/8) |  |  | 9.6232 | m |  | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 25.3079 | mm
|  | nf = número de unidades (B10, em hsrf2pwh) |  |  | 2 |  |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 65.9697 | mm
| Verificação da Perda de Carga | [6 empty] | Pb = nf . (enf/1000 . Dnf . p . L2C) * 7,84 | 1031.9813 | t
| dh (bifurcação) = 0,1. va2 / 2g |  |  |  | 0.15984 | m | apenas uma bifurcação
| dh (cd) = 6,35 * Lcd . n42 . vcd2 / Dnf4/3 |  |  |  | 0.022702 | m |  | Válvula Borboleta
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01 |  |  | Db = Diâmetro (m), igual a dimensão "A", de D216, em 572fv.xls | 6.3058 | m
[8 empty] | Hx = Pressão (m), sendo Hx = 1,3. (NAmax - LC); | 221.0812 | m
| dh (redução) = 0,1. (vvalv - vcd)2 / 2g |  |  |  | 0.082702 | m |  | ver NAmax em D5, planilha hsrf2rout e LC em B32, planilha hsrf2pwh
| dh (válvula) = 0,2. vvalv2 / 2g |  |  |  | 1.226 | m |  |  | Pvb = | 367.0798 | t
[9 empty] | $ = | 7720863.7014
|  | dh/Hb (condutos aparentes) |  |  | 0.010845
dh/Hb (total)
|  | se circuito longo |  |  | 0.013977 |  |  |  | Transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  | R$
|  | se circuito curto |  |  | 0 |  |  |  | Custo da válvula instalada: | 7720863.7014 | R$
Preços de DEZ/06
L3Aintk_
L3B
Ltf
Lta
> Hcf

## hsrf2stnk
CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO SUPERIOR
DADOS DE ENTRADA
Velocidade média do escoamento no túnel de adução (m/s) - vad | 2.1459 |  | tipo de rocha | perda de carga
Comprimento no túnel de adução (m) - Lad | 100 |  | 1 | 0.052692
Área da seção de escoamento (m²) - Aad | 362.8137 |  | 2 | 0.020357
Largura / altura da base da seção arco-retangular (m) - Bad | 20.1599 |  | 3 | 0.0070465
Perda de carga na entrada da tomada (m) | 0.046943
Perda de carga no túnel de adução (m) | 0.052692
Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 1548
Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 1538
Linha de centro do distribuidor (m) - LC | 1377.9376
Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 1511.7861
CÁLCULOS
Necessidade da chaminé | 0.58802 | ?
Área da seção da chaminé de equilíbrio (m²) - Ach | 667.8813 | critério?
Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio (m) - Dch | 29.16
Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio (m) - Ymax | 5.0498
Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio (m) - Naxch | 1552.9834
Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio (m) - Nanch | 1533.1495
Elevação de fundo da chaminé de equilíbrio (m) - Elch | 1531.446

## hsrf2pwh
DADOS DE ENTRADA | BOMBA | TURBINA |  | TABELAS AUXILIARES
Altura de Recalque Nominal (m) - Hp | 130.625 |  | ver critérios, perdas | Frequência (hz) | 50 | 60
Altura de Recalque Mínima (m) - Hpm | 123.5 |  | ver critérios, perdas
Altura de Recalque Máxima (m) - HpM | 137.75 |  | ver critérios, perdas | Rotação síncrona escolhida | 115.38 | 120
Queda Nominal (m) - Ht |  | 130.625 | ver critérios, perdas
Potência Unitária Máxima - P1xt |  | 750 |  | nq | 2385.474 | 2480.9922
Potência Unitária Mínima - P1nt |  | 5
Número Mínimo de Unidades - Ngnt | 2 |  | ver critérios: como manual ou turbinas padrão? | Hs da TOSHIBA como bomba | -22.906 | -24.6141
Número de Unidades - Ng | 2 |  |  | Hs da Water Power como bomba | -25.0624 | -25.0624
Rendimento | 0.9 | 0.93 | ver rendimentos | Potência Nominal (kW) - Pp / Pt | 483116.8831 | 400000
Frequência (Hz) | 60 |  | dado de entrada
|  |  |  | rotação mínima da bomba | 103.842 | 108
CÁLCULOS PRELIMINARES |  |  |  | rotação máxima da bomba | 119.9952 | 124.8
Vazão (m³/s) - Qp / Qt | 427.453 | 342.4961 | ver critérios para bomba, estava como dado de entrada |  | número de polos | rotação síncrona (rpm)
Relação (Pp / Pt) | 1.2078 |  | seria dado de entrada?
Velocidade específica estatística (nspe / nste) | 169.6968 | 175.1678
Relação (Hp / Ht) | 1 |  |  |  | freq | 50 |  | 60
Velocidade de rotação preliminar (np) | 122.3086 |  |  |  | 2 | 3000 | 0 | 3600 | 0
[5 empty] | 4 | 1500 | 0 | 1800 | 0
Velocidade específica (nsp / nst) | 171.495 | 171.8614 |  |  | 6 | 1000 | 0 | 1200 | 0
Potência nominal (kW) - Ppc | 398296.0012 |  |  |  | 8 | 750 | 0 | 900 | 0
Relação Ppc / Pt | 0.99574 |  |  |  | 10 | 600 | 0 | 720 | 0
Variação da capacidade relativa - l | 0.25182 |  |  |  | 12 | 500 | 0 | 600 | 0
Altura estática máxima (m) - DHp | 7.125 |  |  |  | 14 | 428.57 | 0 | 514.29 | 0
Capacidade máxima (kW) - Ppm | 403766.9448 |  |  |  | 16 | 375 | 0 | 450 | 0
Coeficiente de cavitação teórico - sT | 0.26098 |  |  |  | 18 | 333.33 | 0 | 400 | 0
Velocidade de disparo (rpm) - nf | 182.6057 |  |  |  | 20 | 300 | 0 | 360 | 0
Relação entre quedas (Hpm / Hp) | 1.0545 |  |  |  | 22 | 272.73 | 0 | 327.27 | 0
Coeficiente de velocidade de disparo - ku | 1.0785 |  |  |  | 24 | 250 | 0 | 300 | 0
Coeficiente de cavitação adotado - s | 0.26444 |  |  |  | 26 | 230.77 | 0 | 276.92 | 0
Altura de sucção referente à LC do distribuidor (m) - Hs | -25.0624 |  |  |  | 28 | 214.29 | 0 | 257.14 | 0
Linha de centro do distribuidor (m) - LC | 1377.9376 |  |  |  | 30 | 200 | 0 | 240 | 0
Rotação síncrona escolhida | 120 |  |  |  | 32 | 187.5 | 0 | 225 | 0
Diâmetro centro do rotor (m) - D1 | 8.7383 |  |  |  | 36 | 166.67 | 0 | 200 | 0
[5 empty] | 40 | 150 | 0 | 180 | 0
CARACTERÍSTICAS DA BOMABA-TURBINA |  |  |  |  | 44 | 136.36 | 0 | 163.64 | 0
[5 empty] | 48 | 125 | 0 | 150 | 0
Diâmetro da Garganta do Rotor (D2) | 5.9284 |  |  |  | 52 | 115.38 | 115.38 | 138.46 | 0
Diâmetro Máximo do Rotor (D3) | 8.7383 |  |  |  | 56 | 107.14 | 107.14 | 128.57 | 0
Altura Superior do Rotor (H1) | 1.4305 |  |  |  | 60 | 100 | 100 | 120 | 120
Altura Inferior do Rotor (H2) | 1.7072 |  |  |  | 64 | 93.75 | 93.75 | 112.5 | 112.5
Diâmetro de Saída da Caixa Espiral (A) | 6.3058 |  |  |  | 68 | 88.24 | 88.24 | 105.88 | 105.88
Distância do Centro da Unidade ao Conduto (B) | 9.7379 |  |  |  | 72 | 83.33 | 83.33 | 100 | 100
Afastamento Lateral da Caixa Espiral (C) | 10.6868 |  |  |  | 76 | 78.95 | 78.95 | 94.74 | 94.74
Afastamento a Jusante da Caixa Espiral (D) | 11.8481 |  |  |  | 80 | 75 | 75 | 90 | 90
Afastamento a Montante da Caixa Espiral (E) | 9.3132 |  |  |  | 84 | 71.43 | 71.43 | 85.71 | 85.71
Diâmetro Máximo do Pré-Distribuidor (F) | 13.9144 |  |  |  | 88 | 68.18 | 68.18 | 81.82 | 81.82
Diâmetro Mínimo do Pré-Distribuidor (G) | 11.6472 |  |  |  | 92 | 65.22 | 65.22 | 78.26 | 78.26
Diâmetro Palhetas Diretrizes (H) | 10.3864 |  |  |  | 96 | 62.5 | 62.5 | 75 | 75
Altura do Distribuidor (I) | 1.44 |  |  |  | 100 | 60 | 60 | 72 | 72
Altura do Tubo de Sucção (N) | 27.3213 |  |  |  | 104 | 57.69 | 57.69 | 69.23 | 69.23
Altura a Jusante da Caixa Espiral (L) | 5.1319 |  |  |  | 108 | 55.56 | 55.56 | 66.67 | 66.67
Altura a Montante da Caixa Espiral (M) | 2.9967
Distância da LC do Rotor ao Fundo do Tubo de Sucção (J) | 17.6533
Altura do cotovelo (O) | 5.4753
Raio do cotovelo (P) | 11.1322
Altura do Pilar Divisor (Q) | 4.6418
Altura da Saída do Tubo de Sucção (R) | 7.5659
Comprimento do Tubo de Sucção (S) | 29.1143
Distância ao Início Pilar Divisor (T) | 9.002 |  |  | manual de inventário
Quantidade de Vãos do Tubo de Sucção (Nvs) | 2 |  |  | 1.7 | = U
Espessura do Pilar (U) | 3.109
Vão de Saída do Tubo de Sucção (V) | 12.3483 |  |  | 25.4429 | = Z | 24.6966 | = 2.V
Largura do Tubo de Sucção (Z) | 17.2575
Diametro do Poço (Dpg) | 12.7808 |  |  | USBR 71 | psh/hpp
Elevação do deck | 1383.0905 |  |  | 350.98 | 0.52502
Peso |  |  |  | 2368.0965 | 0.689
Peso do rotor da turbina (t) - USBR, 77 | 184.2717
Peso do fornecimento da turbina (t) - USBR, 77 | 1631.6118
Custo
kW/rpm | 4025.974
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 58570226.7161
DIMENSÕES DA CASA DE FORÇA |  |  | velocidade ajustável 5 a 25% maior
Largura do bloco da unidade (m) - B1cf | 27.9252
Largura total da casa de força (m) - Bcf | 57.8505
Largura total da área de montagem (m) - Bam | 41.8879
Distância entre a face externa de montante e a LC (m) - d1 | 12.5612
Distância entre a LC e a face externa de jusante (m) - d2 | 15.6958
Comprimento da superestrutura (m) - Lcs | 28.257
Comprimento da casa de força (m) - Lcf | 41.6756
Comprimento da área de montagem (m) - Lam | 28.257
QUANTITATIVOS DA CASA DE FORÇA
Infraestrutura (m³) | 52006.3885
Superestrutura (m³) | 491.5295
Paredes em cada uma das extremidades (m³) | 632.4256
Área de montagem (m³) | 491.5295
Total de concreto estrutural (m³) - Vccf | 53621.873
Total de concreto projetado (m³) - Vcp | 1005.1834
Total de escavação subterrânea (m³) - Vscf | 106017.5926
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR-GERADOR | MOTOR | GERADOR
Rendimento | 0.98 | 0.98 | dados de entrada ou padrão? Fator de potência?
Potência (kVA) | 492976.4113 | 392000
Diâmetro do poço do gerador (m) - Dpg | 17.4272
Momento de inércia (t.m²) - GD² | 511598.8167 |  | se velocidade ajustável, acima de 50-100 MVA, 2x
kVA/rpm | 4108.1368
Peso
Rotor (t) | 705.8373 |  | se velocidade ajustável, acima de 50-100 MVA, 1.3x
Estator (t) | 458.7943
Fornecimento (t) | 1514.0211
Custo
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 72621299.5408
CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
[5 empty] | Vão | Peso
PONTE ROLANTE |  |  |  |  | (m) | (t)
Dados de Entrada |  |  |  |  | 5 | 379.2183
Capacidade de carga (t) | 741.1292 |  |  |  | 10 | 427.9311
Vão (m) | 26.1267 |  |  |  | 15 | 474.8724
Peso |  |  |  |  | 20 | 521.1428
Ponte (t) | 569.6258 |  |  |  | 25 | 560.957
Custo |  |  |  |  | 30 | 599.4261
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 8231478.4409 |  |  |  | 35 | 642.2648
DADOS DE ENTRADA PARA COMPORTAS
Níveis
Montante (m)
Jusante (m) | 1408 |  | res_type_watc_x: NA máximo do reservatório inferior x Na max max jusante?
Ponte de Serviço Montante (m)
Ponte de Serviço Jusante (m) | 1409 |  | res_type_watc_x: NA máximo do reservatório inferior x Na max max jusante?
Soleira (m) | 1365.1366
Vão Livre
Largura (m) - Bcp | 12.3483 |  | V, dividir vão?
Altura total (m) - Hcp | 7.5659 |  | R
k = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 49.4497
Custo
Peças fixas (MI, 2007) - R$ | 748249.5402
COMPORTA ENSECADEIRA
Quantidade | 4
Altura máxima do módulo (m) | 2 |  | padrão
Quantidade de módulos | 4
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 45.3634
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 8.0659
D'água no centro (m) | 38.8304
D'água na soleira (m) | 42.8634
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 12.7483
Peso
Peças Fixas (t) | 19.1281
Comporta (t) | 102.1266
Módulo (t) | 25.5317
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 49.4497
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1190553.1646
[5 empty] | Pórtico |  |  | Pernas
PÓRTICO ROLANTE |  |  |  |  | Vão | Peso |  | Altura | Peso
Dados de Entrada |  |  |  |  | (m) | (t) |  | (m) | (t)
Capacidade de carga (t) | 28.0848 |  |  |  | 5 | 22.1191 |  | 5 | 7.0252
Vão (m) | 5 |  | (fixo) |  | 10 | 21.6041 |  | 6 | 8.2791
Altura (m) | 5 |  | (fixo) |  | 15 | 25.1458 |  | 7 | 9.7201
Peso |  |  |  |  | 20 | 27.7416 |  | 8 | 10.855
Pórtico (t) | 22.1191 |  |  |  | 25 | 32.2257 |  | 9 | 12.3877
Pernas (t) | 7.0252 |  |  |  | 30 | 37.1619 |  | 10 | 13.6635
Custo |  |  |  |  | 35 | 39.7446 |  | 11 | 14.9745
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 14694507.7262 | [6 empty] | 12 | 16.2175
[8 empty] | 13 | 17.5286
Custo | [7 empty] | 14 | 19.156
Benfeitorias na área da usina (MI, 2007) - R$ | 2285128.8442 | [6 empty] | 15 | 20.467
Instalações e acabamentos (MI, 2007) - R$ | 6670590.0181
Rotor para 50<ns<110
Rotor para 110<ns<350

## hsrf2new
TOMADA D´ÁGUA DO BOMBEAMENTO |  |  | TÚNEL DE FUGA
DADOS DE ENTRADA |  |  | DADOS DE ENTRADA
Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 1408 |  | Comprimento do túnel de fuga (m) - Lfu | 189.3996 | descontar TA
Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 1403 |  | Vazão bombeada máxima total (m³/s) - Qb | 854.9059 | bomba?
Elevação da crista da barragem (m) | 1410 |  | Nível mínimo do túnel de fuga (m) - Nnfu | 1403
Largura da crista da barragem (m) | 4 |  | Velocidade média do escoamento no túnel de fuga (m/s) - vfu | 2.4 | conc proj?
Vazão bombeada máxima total (m³/s) - Qb | 854.9059 | bomba? | Elevação inicial da soleira (m) | 1365.1366
Área do conduto associado à tomada de água (m) - Afu | 356.2108 |  | Elevação final da soleira (m) | 1379.4979 | TA
Coeficiente para aproximação do escoamento assimétrica - c | 0.8 |  | Número de Manning para trecho sem revestimento - n1 | 0.035 | MI
|  |  | Número de Manning para revestimento com concreto projetado - n2 | 0.022 | MI
CÁLCULOS |  |  | Número de Manning para revestimento com concreto convencional - n3 | 0.012 | MI
Velocidade média do escoamento na comporta (m/s) - vcp | 2.4 | critérios? | CÁLCULOS
Submergência mínima (m) - S, sendo S = c . vcp. Hfu0,5 | 8.5813
Cota do teto da abertura da tomada d'água (m) - Elsol | 1394.4187 |  | Inclinação do túnel de fuga - ifu | 0.075825 | mínimo?
Perda de carga na entrada da tomada d'água (m), sendo dh = 0,2. vcp / 2g | 0.058716 |  | Área da seção de escoamento (m²) - Afu | 356.2108
|  |  | Largura / altura da base da seção arco-retangular (m) - Bfu = Hfu | 19.9756
DIMENSÕES DA TOMADA D'ÁGUA |  |  | Perda de carga no túnel de fuga (m), sendo dh = (6,35 . Lfu . n22 . vfu2 / Deq4/3] | 0.066724
Número de aberturas da tomada d'água - Nat | 2 | critérios? | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO INFERIOR
Largura da comporta da tomada d'água (m) - Bcp | 11.9367 | critérios?
Altura da comporta da tomada d'água (m) - Hcp | 14.9208 | critérios? | DADOS DE ENTRADA
Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 1379.4979
|  |  | Velocidade média do escoamento no túnel de fuga (m/s) - vfu | 2.4
Altura da tomada d'água (m) - Hta | 33.0021 |  | Comprimento do túnel de fuga (m) - Lfu | 189.3996
Largura do bloco da tomada d'água (m) -B1ta | 15.524 |  | Área da seção de escoamento (m²) - Afu | 356.2108
Largura total da tomada d'água (m) -Bta | 35.048 |  | Largura / altura da base da seção arco-retangular (m) - Bfu | 19.9756
Comprimento total da tomada d'água na base (m) - Lta | 10.6004 |  | Perda de carga na entrada da tomada (m) | 0.058716
|  |  | Perda de carga no túnel de fuga (m) | 0.066724
CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  | critérios? | Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 1408
|  | mais longo? | Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 1403
DADOS DE ENTRADA PARA COMPORTAS |  | quais? | Linha de centro do distribuidor (m) - LC | 1377.9376
|  | só grade? | Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 1379.4979
Níveis |  |  | Cota do terreno na área da chaminé de equilíbrio
Montante (m) | 1408 |  | Espessura média da camada de terra na área da chaminé (m)
Jusante (m)
Ponte de Serviço Montante (m) | 1410 |  | CÁLCULOS
Ponte de Serviço Jusante (m)
Soleira (m) | 1379.4979 |  | Necessidade da chaminé | 4.4187 | ?
Vão Livre |  |  | Área da seção da chaminé de equilíbrio (m²) - Ach | 7914.8071 | critério?
Largura (m) - Bcp | 11.9367 |  | Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio (m) - Dch | 100.39
Altura total (m) - Hcp | 14.9208 |  | Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio (m) - Ymax | 2.2372
|  |  | Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio (m) - Naxch | 1410.1535
k = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 60.5951 |  | Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio (m) - Nanch | 1406.0137 | 1385.1123 | ver teto inicial do túnel
Custo
Peças fixas (MI, 2007) - R$ | 266872.0812
COMPORTA VAGÃO
Quantidade | 1 | critérios
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 31.1417
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 15.0708
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m) | 28.5021
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 12.5367
Peso
Peças Fixas (t) | 29.6744
Comporta (t) | 161.3341
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 60.5951
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 3372611.2876
COMPORTA ENSECADEIRA
Quantidade | 1 | critérios
Altura máxima do módulo (m) | 2
Quantidade de módulos | 8
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 29.0021
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 15.0708
D'água no centro (m) | 20.9667
D'água na soleira (m) | 28.5021
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 12.3367
Peso
Peças Fixas (t) | 14.6842 |  |  |  |  | Pórtico |  | Pernas
Comporta (t) | 124.9769 |  |  |  |  | Vão | Peso | Altura | Peso
Módulo (t) | 15.6221 |  |  |  |  | (m) | (t) | (m) | (t)
Custo | [5 empty] | 5 | 15.8777 | 5 | 3.8994
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 2 |  |  |  |  | 10 | 14.5023 | 6 | 4.5319
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 30.2976 |  |  |  |  | 15 | 17.2854 | 7 | 5.343
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1676569.9014 |  |  |  |  | 20 | 19.1179 | 8 | 5.851
[6 empty] | 25 | 22.9844 | 9 | 6.7566
PÓRTICO ROLANTE | [5 empty] | 30 | 27.3345 | 10 | 7.4132
Dados de Entrada | [5 empty] | 35 | 29.2137 | 11 | 8.0877
Capacidade de carga (t) | 177.4675 | [6 empty] | 12 | 8.7082
Vão (m) | 5 | [6 empty] | 13 | 9.3827
Altura (m) | 5 | [6 empty] | 14 | 10.407
Peso | [7 empty] | 15 | 11.0816
Pórtico (t) | 15.8777
Pernas (t) | 3.8994
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 2
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 30.2976
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 4707988.2978
GRADES
Quantidade | 1 | critérios
Informações Complementares
Cosseno do ângulo com a vertical | 0.98058
Largura máxima (m) | 5
Número de peças fixas por unidade | 3
Número de peças fixas total | 3
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m) | 231.3996
Percurso (m)
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m)
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m)
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m)
Peso
Peças Fixas (t) | 9.256
Comporta (t) | 32.059
Custo
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 4573746.566 | validade para 1000

## in_mi
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
|  | S = c . v1. Hta0,5 |  |  |  | 6.054 | m |  |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
|  | c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI,2007 |  |  |  | l | 2
|  | v1 = velocidade na comporta |  |  |  | 1.6854 | m/s | calculada cf dimensões desta planilha
[12 empty] | r | 3
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| Nf = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 20.1599 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| NAmáx = | 1548 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 1511.7861 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | Elsol= NAmin - S - Hta; para Hta ver F35 em planilha hsfv2tunnel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 684.9922 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = cfv2cforca
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 1 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 40.7139 | m
| sendo: | Hbl = | 2 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 25.3919 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 29.3919 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.1428 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 356.8998 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -539020.7327 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 356.8998 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 391.8922 | m
sendo:
[5 empty] | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 108223.0594 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 19583.6558 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 2791.8004 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 15395.8965 | m3
9.3795
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 1395.9589 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 558.3601 | 111.672 | 2791.8004 | 128 | 357350.4559
|  | Bloco | 4618.7689 | 923.7538 | 15395.8965 | 174 | 2678885.9828
|  | Contraforte | 279.1918 | 27.9192 | 1395.9589 | 129 | 180078.6939
|  | TOTAL | 5456.3208 | 1063.345 | 19583.6558 | - | 3216315.1326
|  | Custo unitário médio: $ = | 164.2347 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | PESOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
| > O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do | [10 empty] | Níveis |  |  |  |  | Comprimentos |  |  | Peso
| aproveitamento. | [10 empty] | Montante |  | 1548 | m |  | Peças Fixas |  | m | Peças Fixas | 23.4657 | t
[12 empty] | Jusante |  |  | m |  | Percurso | 41.6199 | m | Comporta | 105.1726 | t
[12 empty] | Ponte de Serviço Montante |  |  | m
[12 empty] | Ponte de Serviço Jusante |  |  | m |  | Alturas
[12 empty] | Soleira |  | 1511.7861 | m |  | Tabuleiro | 20.3099 | m
[17 empty] | D'água no centro |  | m
[17 empty] | D'água na soleira | 36.2139 | m
Vão Livre
[12 empty] | Largura |  | 6.72 | m |  | Vãos
[12 empty] | Altura |  | 20.1599 | m |  | Apoio | 7.32 | m
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 4786077.0846 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 296.7173 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 3
[5 empty] | 20.1599 | m |  |  | z revisto | 98.9058 | m4
36.2139
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 4786077.0846 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
| > O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do | [10 empty] | Níveis |  |  |  |  | Comprimentos |  |  | Peso
| aproveitamento. | [10 empty] | Montante |  | 1548 | m | (max) | Peças Fixas |  | m | Peças Fixas | 11.8467 | t
[12 empty] | Jusante |  |  | m |  | Percurso | 36.7139 | m | Comporta | 72.6427 | t
[12 empty] | Ponte de Serviço Montante |  | 1550 | m | (crista) |  |  |  | Módulo | 6.6039 | t
[12 empty] | Ponte de Serviço Jusante |  |  | m |  | Alturas
[12 empty] | Soleira |  | 1511.7861 | m |  | Tabuleiro | 20.3099 | m
[17 empty] | D'água no centro | 26.059 | m
[17 empty] | D'água na soleira |  | m
Vão Livre
[12 empty] | Largura |  | 6.72 | m |  | Vãos
[12 empty] | Altura |  | 20.1599 | m |  | Apoio | 7.12 | m
[12 empty] | Máxima |  | 2 | m
[12 empty] | Módulos |  | 11
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 1955610.3723 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
limite superior modificado 54.43 de para 125.39
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1955610.3723 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 165591.1893 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 165591.1893 | R$
> GUINDASTE
| > Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do | [10 empty] | Dados | [7 empty] | Peso |  |  | Pórtico |  | Pernas
| aproveitamento. | [10 empty] | Capacidade de carga |  | 115.6899 | t |  |  |  |  | Pórtico | 65.9925 | t | Vão | Peso | Altura | Peso
[12 empty] | Vão |  | 5 | m | (fixo) |  |  |  | Pernas | 28.9978 | t | (m) | (t) | (m) | (t)
[12 empty] | Altura |  | 5 | m | (fixo) | [6 empty] | 5 | 65.9925 | 5 | 28.9978
[23 empty] | 10 | 71.5257 | 6 | 34.6198
[23 empty] | 15 | 80.3994 | 7 | 40.4879
[23 empty] | 20 | 88.3612 | 8 | 46.03
[23 empty] | 25 | 97.1859 | 9 | 51.9713
[23 empty] | 30 | 106.242 | 10 | 57.5989
[23 empty] | 35 | 113.7706 | 11 | 63.3842
[25 empty] | 12 | 69.0035
[25 empty] | 13 | 74.7888
[25 empty] | 14 | 80.6554
[25 empty] | 15 | 86.4407
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 2735842.6828 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
limite superior modificado 54.43 de para 125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 2735842.6828 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
[12 empty] | Níveis |  |  |  |  | Comprimentos |  |  | Peso
[12 empty] | Montante |  | 1548 | m | (max) | Peças Fixas | 196.2027 | m | Peças Fixas | 7.8481 | t
[12 empty] | Jusante |  |  | m |  | Percurso |  | m | Grade | 24.3854 | t
[12 empty] | Ponte de Serviço Montante |  | 1550 | m | (crista)
[12 empty] | Ponte de Serviço Jusante |  |  | m |  | Alturas
[12 empty] | Soleira |  | 1511.7861 | m |  | Tabuleiro |  | m
[17 empty] | D'água no centro |  | m
[17 empty] | D'água na soleira |  | m
Vão Livre
[12 empty] | Largura |  | 6.72 | m |  | Vãos
[12 empty] | Altura |  | 20.1599 | m |  | Apoio |  | m
Informações Complementares
[12 empty] | Cosseno do ângulo com a vertical |  |  |  | 0.98058
|  | Equação da curva do gráfico B.28: | [9 empty] | Número de peças fixas por unidade |  |  |  | 2 | Largura máxima | 5 | m
[12 empty] | Número de peças fixas total |  |  |  | 4
|  |  |  | 1832354.2434 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 1832354.2434 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 23935.8903
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -11316.7229
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 356.8998 | 7.6 | 2.7124
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -539020.7327 | 21 | -11319.4354
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 108.2231
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 9716.2085
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 5456.3208 | 348 | 1898.7996
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 19583.6558 | 164.2347 | 3216.3151
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 1063.345 | 4327 | 4601.0937
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 24958.8505
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 3 | 4786077.0846 | 14358.2313
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 3 | 1955610.3723 | 5866.8311
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 165.5912
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 2735842.6828 | 2735.8427
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 1832.3542
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 23466559.1044 | 469.3312
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## st_mi
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576ch.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Circuito de Adução com Chaminé de Equilíbrio => Manter Planilha | [8 empty] | tipo de rocha | perda de carga
[9 empty] | 1 | 0.099635
[9 empty] | 2 | 0.067299
[9 empty] | 3 | 0.053989
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento e quantificação:
| vad = | 2.1459 | m/s | (Velocidade média do escoamento no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| Lad = | 100 | m | (Comprimento do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| Dad = | 20.1599 | m | (Diâmetro do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| ha = | 0.099635 | m | (Perda de carga no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| NAmax = | 1548 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  | dado de entrada
| NAmin = | 1538 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  | dado de entrada
| Eld = | 1377.9376 |  | (Cota da linha de centro do distribuidor da turbina) |  |  | calculado na planilha da tomada = hsfv2intake
| Elsol = | 1511.7861 |  | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| Elte = | 1577 |  | (Cota do terreno na área da chaminé de equilíbrio)
| ete = | 0.5 | m | (Espessura média da camada de terra na área da chaminé) |  |  | dado de entrada
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
> NÍVEL DE ÁGUA NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO
O nível de água não ultrapassou o topo da rocha (ver fig. 5.8.6.06).
3. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio:
[5 empty] | 454.1207 | m²
sendo:
|  |  |  | 362.8137 | m2
|  |  |  | 0.046943 | m
|  |  |  | 160.0624 | m
> Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio:
|  |  | 24.05 | m
> Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio:
|  |  | 6.1241 | m
> Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio:
1554.0263
> Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio:
1532.1691
> Cota do fundo da chaminé:
| Assim: | Elch = | 1531.1691
> Altura da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 23.8572 | m
> Altura da chaminé acima do topo da rocha:
|  |  |  | 0 | m
> Espessura adicional de concreto na base do contraforte:
|  |  |  | 0 | m
onde:
|  | sc = | 10 | kg/cm² (Resistência do concreto à tração)
[5 empty] | 0 | kg/cm2 (Pressão de serviço)
> Profundidade média de rocha acima do topo da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 21.4737 | m
> Espessura do revestimento de concreto:
[5 empty] | 2.12 | m
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
Volume de escavação comum:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vtch = | 336.9 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vsch = | 28493.79 | m³
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha
|  | $ = 474,08 Ase-0,3987 para 4 ≤ Ase ≤ 300 m2 |  |  | 36.3201 | R$/m³ | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
|  | sendo: |  |  | 628.5731 | m² (Área da seção transversal da chaminé)
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de Limpeza da Fundação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Alf = | 2120.3 | m²
Comprimento de injeção de contato e consolidação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Ltf = | 4241 | m
Custo Total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 1102015.91 | R$
b) CONCRETO
Volume de concreto estrutural:
onde:
[6 empty] | 628.5731 | m²
[6 empty] | 532.9732 | m²
[6 empty] | 532.9732 | m²
Volume de concreto projetado:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vcch = | 4158.24 | m³
|  | Vcp = | 3742.79 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 250 | 50
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 1039.56 | 207.912 | 4158.24 | 214 | 889863.36
|  | Concreto projetado |  | 1122.837 | 261.9953 | 3742.79 | 378 | 1414774.62
|  | TOTAL |  | 2162.397 | 469.9073 | 7901.03 | - | 2304637.98
|  | Custo unitário médio: $ = | 291.6883 | R$/m³ | (C. total/Volume)
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.33 | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO | [6 empty] | 7229.915
| .12.19.33.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 1037.4581
| .12.19.33.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 336.9 | 7.6 | 2.5604
| .12.19.33.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ |  | 21 | 0
| .12.19.33.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 28493.79 | 36.3201 | 1034.8977
| .12.19.33.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 1102.0159
| .12.19.33.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 5090.441
| .12.19.33.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 2162.397 | 348 | 752.5142
| .12.19.33.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 7901.03 | 291.6883 | 2304.638
| .12.19.33.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 469.9073 | 4327 | 2033.2889
| .12.19.33.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.33.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t |  | 4235 | 0
| .12.19.33.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 191 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## ph_mi
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO VERTICAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fv.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 5
[6 empty] | r | 6
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 800 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 1548 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 1543 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrada
| NAfu = | 1303 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 1350.3458 | qmaxturb = | 391.0298 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 1347.89 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 1348.8761 | qmax1maq = | 195.5149 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 5 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | dado de entrada
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 5 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a modificações no projeto por NAxfu muito alto)
| Tipo: | 4 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada; 3 - aberta; 4 - subterrânea) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 1348.9555 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 245 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 240 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 12.25 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 232.75 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 227.75 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 824742.268 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
[6 empty] | 37046387.6227 | 5.01 | 250.4947
[6 empty] | 1928.3901 | 249.9875 | 749.9566
[6 empty] | 750 | 750 | 750
[6 empty] | 624.9677 | 750.0554 | 200.0179
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 232.75 | m, tem-se: | P1xt = | 624.9677 | MW
|  | E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | 2
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
[6 empty] | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 6.0658 | 5.0271 | 10.054
[6 empty] | 8.1899 | 23.0012 | 90.0042
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 232.75 | m, tem-se: | P1nt = | 6.0658 | MW
|  | Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1 = | 400 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 400 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 1
e) | Potência instalada
|  |  | 800 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 412371 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 188.587 | m³/s ===> |  |  | 0.91634
| sendo: |  |  | 9112.9422 | (Coeficiente inicial) |  |  | 0.0091129
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.97784
444.4444
Assim:
|  |  | 195.5149 | m3/s
|  | com: |  | 8790.0314
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 195.5149 | m³/s e H1 = | 232.75 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 139.3511
> Velocidade inicial:
|  |  | 197.278 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 36 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 200 | rpm
> Velocidade específica:
141.27
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
0.67443
> Diâmetro do rotor da turbina:
[5 empty] | 4.35 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -10.4312 | m
sendo:
[5 empty] | 8.4414 | m (Altura de pressão)
[5 empty] | 0.081085 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
1337.4588
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 4.6177 | m
|  |  | 6.4724 | m
|  |  | 7.2585 | m
|  |  | 8.0277 | m
|  |  | 5.655 | m
|  |  | 23.6015 | m
|  |  | 12.4813 | m
| Assim: | U = | 1.7 | m
|  | Nvs = | 2 | unidades
| Assim: | H'2 = | 1.4615 | m
| Assim: | N = | 12.9652 | m
|  | 14.4267 | m
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 14.5678 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade:
|  |  |  | 19.5098 | m
> Largura total da casa de força:
|  |  | 41.0195 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos:
| Assim: | Bam = | 29.2647 | m
> Comprimento da superestrutura:
|  |  | 21.2516 | m
sendo:
|  |  |  | 10.2539 | m (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central
das unidades geradoras)
|  |  |  | 10.9977 | m (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa
da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força:
|  | 33.8554 | m
> Comprimento da área de montagem:
|  | 21.2516 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
[5 empty] | -256834.4479 | m³
sendo:
|  |  |  | -1355.4555 | m
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vtcf = | 0 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vtcf = | 0 | m³
> Escavação em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  |  | 32337532.1896 | m³
sendo:
[6 empty] | 32304818.1716 | m³
[5 empty] | 18048.8928 | m³
|  |  |  | 14665.1252 | m³
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vrcf = | 0
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vrcf = | 0 | m³
> Escavação subterrânea em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  | Vscf = | 0
Casa de força subterrânea (tipo 4):
[5 empty] | 50267.9526 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vscf = | 50267.9526 | m³
Área da seção de escavação:
451.6286
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha:
|  |  | Área de escavação fora da validade do gráfico B33. | R$/m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação:
|  |  | 2010.6532 | m²
> Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 531.6824 | m
| sendo: |  |  | 38.8851 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo: 40 m)
> Comprimento da malha de chumbadores (somente para casa de força subterrânea: tipo 4)
[6 empty] | 17414.816 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 7451990.1391 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | - | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
III ) Casa de força aberta
[6 empty] | - | m³
IV ) Casa de força subterrânea
[6 empty] | 12760.4172 | m³
sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 4971.1123 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
limite superior modificado para D = 9m
Volume de concreto da superestrutura:
|  |  |  | 1127.7593 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 1450.1221 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integrado à superestrutura):
[5 empty] | Assim: Vca = | 1127.7593 | m³
Volume de concreto projetado (somente para casa de força subterrânea)
[5 empty] | 538.4203 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | subterrânea, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 12760.4172 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Infra-estrutura |  | 2734.1117 | 497.1112 | 9942.2245 | 214 | 2127636.0518
|  | Superestrutura |  | 422.9097 | 140.9699 | 1409.6991 | 214 | 301675.6144
|  | Parede extrema |  | 217.5183 | 65.2555 | 870.0732 | 214 | 186195.6715
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Concreto projetado |  | 161.5261 | 37.6894 | 538.4203 | 378 | 203522.8661
|  | TOTAL |  | 3536.0659 | 741.0261 | 12760.4172 | - | 2819030.2038
|  | Custo unitário médio: $ = | 220.9199 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 2024973 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 5629209.1707 | R$ |  |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos | [11 empty] | PESOS
> TURBINAS
Dados
[13 empty] | D3 | 4.35 | m
[13 empty] | n | 200 | rpm
Peso
[13 empty] | Rotor | 55.8983 | t
[13 empty] | Turbina | 466.1851 | t
(Francis reversível)
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 36050839.8649 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior de 6000 modificado para |  |  | 10000
sendo:
|  |  | 2061.855 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 36050839.8649 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
| Quantidade de comportas ensecadeiras: | [11 empty] | Níveis |  |  |  |  | Comprimentos |  |  | Peso
[13 empty] | Montante |  |  | m |  | Peças Fixas |  | m | Peças Fixas | 7.0912 | t
[13 empty] | Jusante |  | 1348.9555 | m | (max) | Percurso | 54.6248 | m | Comporta | 12.4427 | t
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 4 | comportas | [6 empty] | Ponte de Serviço Montante |  |  | m |  |  |  |  | Módulo | 4.1476 | t
| Custo de aquisição: | [11 empty] | Ponte de Serviço Jusante |  | 1383.0905 | m | (deck) | Alturas
[13 empty] | Soleira |  | 1326.9657 | m |  | Tabuleiro | 5.805 | m
[18 empty] | D'água no centro | 19.0873 | m
[18 empty] | D'água na soleira |  | m
Vão Livre
[13 empty] | Largura |  | 5.3906 | m |  | Vãos
[13 empty] | Altura |  | 5.655 | m |  | Apoio | 5.7906 | m
[13 empty] | Máxima |  | 2 | m
[13 empty] | Módulos |  | 3
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 205769.4507 | R$/unidade |  |  | limites mantidos
sendo:
|  |  |  | 4.2599 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 25.9234 | m
|  | Hcp = R = |  | 5.655 | m
|  |  | 5.3906 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 205769.4507 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 465717.1201 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 465717.1201 | R$
> GERADORES:
Dados
[13 empty] | P | 444.4444 | MVA
[13 empty] | n | 200 | rpm
Peso
[13 empty] | Rotor | 641.171 | t
[13 empty] | Estator | 416.7611 | t
[13 empty] | Gerador | 1378.5176 | t
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,451 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 8
sendo:
|  |  | 2.2222 | MVA/rpm
|  |  | 444.4444 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  |  |  | $ = | 50849503.9155 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 50849503.9155 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
| Ponte rolante: | [11 empty] | Dados | [7 empty] | Peso |  |  | Vão | Peso
[13 empty] | Capacidade de carga |  | 673.2295 | t |  |  |  |  | Ponte | 469.1179 | t | (m) | (t)
[13 empty] | Vão |  | 19.4015 | m | [7 empty] | 5 | 345.2135
[24 empty] | 10 | 389.2386
[24 empty] | 15 | 432.0471
[24 empty] | 20 | 474.1587
[24 empty] | 25 | 510.6086
[24 empty] | 30 | 545.8844
[24 empty] | 35 | 584.8898
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 5366836.9877 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
sendo:
|  |  |  | 2222.2222 | kVA/rpm
|  |  | 444.4444 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 5366836.9877 | R$
Pórtico rolante:
[13 empty] | Dados | [7 empty] | Peso
[13 empty] | Capacidade de carga |  | 4.5623 | t |  |  |  |  | Pórtico | 22.1191 | t
[13 empty] | Vão |  | 5 | m | (fixo) |  |  |  | Pernas | 7.0252 | t
[13 empty] | Altura |  | 5 | m | (fixo)
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | 9782925.6419 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 2222.2222 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  |  | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 9782925.6419 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | #VALUE!
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 2024.973
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | #VALUE!
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | #VALUE!
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 50267.9526 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33. | #VALUE!
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 7451.9901
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 7256.0009
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 3536.0659 | 348 | 1230.5509
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 12760.4172 | 220.9199 | 2819.0302
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 741.0261 | 4327 | 3206.4197
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 5629.2092
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | #VALUE!
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | #VALUE! | #VALUE!
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 192598.4307
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 4 | 205769.4507 | 823.0778
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 2 | 36050839.8649 | 72101.6797
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 50849503.9155 | 101699.0078
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 465.7171
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 175089.4825
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 175089482.4835 | 17508.9482
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 41601.261
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 192598430.7319 | 34667.7175
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 34667.7175
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 34667717.5317 | 6933.5435
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 19461.1543
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 5366836.9877 | 5366.837
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 0 | 9782925.6419 | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 192598430.7319 | 11555.9058
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 16922.7428
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 16922742.8316 | 2538.4114
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | #VALUE!
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 32 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 340 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## tr_mi
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 5
[6 empty] | r | 6
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = | 199 | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L3 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 684.9922 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| NAnfu = | 1403 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 57.8505 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 5 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 5 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 5 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 456.6615 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 7.8973 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 55.8505 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 1395.1027 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA