## iohsrf2
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | psh_pump_cycl_tm | 8.4549 | h |  | ??? | pumping time of the pumped storage hydro (dado de saída)
geo_soil_hsy0_th | 0.5 | m | 1 | ete | soil thickness on the hydraulic circuit alignment ROUTE STNK, PWH | psh_pump_flow_q | 135.436 | m³/s |  |  | pumping inflow
enr_inst_cpcy_p | 150 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_tunl_uter_el | 738 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the inlet location of the low pressure tunnel
enr_loss_max0_pc | 0.05 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_stnk_cter_el | 736 | m | 1 |  | terrain maximum elevation to define the location of the surge tank
psh_genr_cycl_tm | 8 | h |  |  | generation time of the pumped storage hydro | hsy_tunp_dter_el | 594.7818 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the outlet location of the high pressure tunnel
lay_uppr_lowr_l | 2000 | m | 1 |  | the shortest length between the upper and the lower reservoir | hsy_tunp_max0_el | 646.1248 | m | 1 |  | maximum terrain elevation for the steel lining of the high pressure tunnel
lay_chan_intk_l | 0 | m | 2 |  | hydraulic system length from the river up to the inlet structure (channel + intake) | hsy_tunp_min0_l | 200 | m | 1 |  | minimum steel lining length of the high pressure tunnel
hsy_tunl_totl_l | 1000 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel (first value <> 0) | pwh_0000_cter_el | 609.8454 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the location of the power house
hsy_tunp_conc_l | 400 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel (first value <> 0) | hsy_intk_chan_w | 17.7411 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
hsy_tunp_stee_l | 0 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel | hsy_intk_chan_el | 663.5567 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
lay_pstk_pwh0_l | 0 | m | 2 |  | hydraulic system length comprising penstock branches and the underground powerhouse | hsy_intk_gate_n | 2 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
lay_trce_intk_l | 130 | m | 2 |  | hydraulic system length comprising the underground tailrace and the pumping intake (first value <> 0) | hsy_intk_gate_w | 9.6176 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
hsy_tunp_0000_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section (first value = 0) | hsy_intk_gate_h | 12.022 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
hsy_tunp_stee_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel (first value = 0) | hsy_intk_sill_el | 663.5567 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
hsy_pstk_loop_n | 0 |  | 2 |  | number of iterations for the penstock dimensioning (first value = 0) | hsy_intk_totl_w | 17.7411 | m | 2 | Bta | total width of the intake
pwh_syst_freq_hz | 50 | hz | 1 |  | system frequency | hsy_intk_totl_l | 16.1887 | m | 2 | Lta | total length of the intake
psh_eqp0_conf_x | 0 |  | 1 |  | identification for the equipment configuration type (fixed speed = 0, variable speed = 1) | hsy_intk_totl_h | 60.9433 | m | 2 | Hta | total height of the intake
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from dollars | hsy_intk_subm_h | 4.4214 | m | 2 | hs | submergence of the intake
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate from december 2006 for equipment costs | hsy_tunn_0000_n | 1 |  |  |  | number of hydraulic conveyances by tunnel
| 317.033 | m | 2 |  | maximum water level in the lower surge tank (first value = 0) hsy_stlw_max0_wl | hsy_tunl_totl_l | 1000 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel
| 279.2795 | m | 2 |  | minimum water level in the lower surge tank (first value = 0) hsy_stlw_min0_wl | hsy_tunl_shot_l | 200 | m | 2 |  | shotcrete lining length of the low pressure tunnel
[6 empty] | hsy_tunl_conc_l | 0 | m | 2 |  | concrete lining length of the low pressure tunnel
~UPPER | [5 empty] | hsy_tunl_0000_d | 10.7528 | m | 2 |  | height and widht of the low pressure tunnel cross section (arch with straight sides)
res_max0_0000_wl | 720 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the upper reservoir | hsy_tunl_upst_el | 663.5567 | m | 2 |  | upstream elevation of the low pressure tunnel sill
res_min0_0000_wl | 680 | m | 1 | NAmin | minimum water level of the upper reservoir | hsy_tunl_dwst_el | 654.98 | m | 2 |  | downstream elevation of the low pressure tunnel sill |  | I26: #REF!
dam_crst_0000_el | 722 | m | 1 |  | dam crest elevation INTK sup | hsy_stnk_max0_wl | 734.954 | m | 2 |  | maximum water level in the surge tank |  | I27: #REF!
dam_crst_0000_l | 4 | m | 2 |  | dam crest width INTK sup | hsy_stnk_min0_wl | 666.7328 | m | 2 |  | minimum water level in the surge tank |  | I28: #REF!
res_type_watc_x | 1 |  | 2 |  | identification for the reservoir type according to its location (in a watercourse = 0 or not =1) | hsy_stnk_0000_d | 15.72 | m | 2 |  | diameter of the surge tank |  | I29: #REF!
geo_soil_xres_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the site of a reservoir INTK sup WATC 1, ROUTE INLET | hsy_tunp_vert_l | 112.7671 | m | 3 |  | length of the vertical high pressure tunnel |  | I30: #REF!
geo_soil_lbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank INTK sup WATC 0, ROUTE INLET | hsy_tunp_vert_d | 11.4638 | m | 2 |  | diameter of the vertical high pressure tunnel
geo_soil_rbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank INTK sup WATC 0, ROUTE INLET | hsy_tunp_conc_l | 400 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel
lay_hsy0_lctn_x | l |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) | hsy_tunp_0000_d | 10.7528 | m | 3 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section |  | I33: #REF!
[6 empty] | hsy_tunp_stee_l | 0 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel
~LOWER | [5 empty] | hsy_tunp_stee_d | 6.6563 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel |  | I35: #REF!
res_max0_0000_wl | 620 | m |  | NAmax | maximum water level of the lower reservoir | hsy_tunp_stee_th | 44.6493 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock in the high pressure tunnel |  | I36: #REF!
res_min0_0000_wl | 580 | m |  | NAmin | minimum water level of the lower reservoir | hsy_tunp_upst_el | 551.5174 | m | 3 |  | upstream elevation of the high pressure tunnel sill |  | I37: #REF!
dam_crst_0000_el | 622 | m | 1 |  | dam crest elevation INTK inf | hsy_tunp_dwst_el | 551.5174 | m | 3 |  | downstream elevation of the high pressure tunnel sill |  | I38: #REF!
dam_crst_0000_l | 4 | m | 2 |  | dam crest width INTK inf | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
res_type_watc_x | 0 |  | 2 |  | identification for the reservoir type according to its location (in a watercourse = 0 or not =1) | hsy_pstk_brch_d | 5.1327 | m | 3 | Db | diameter of the penstock branch
geo_soil_xres_th | 4 | m | 1 | ete | soil thickness on the site of a reservoir INTK inf WATC 1, ROUTE OUTLET | hsy_pstk_brch_l | 27 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
geo_soil_lbnk_th | 5 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank INTK inf WATC 0, ROUTE OUTLET | hsy_pstk_stee_th | 34.7727 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock |  | I42: #REF!
geo_soil_rbnk_th | 6 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank INTK inf WATC 0, ROUTE OUTLET | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
lay_hsy0_lctn_x | l |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) | pwh_turb_rotr_d | 3.9842 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor |  | I44: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_spsp_dl | 230.8427 |  | 2 | ns | specific speed of the turbine |  | I45: #REF!
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | pwh_genr_hous_d | 9.2966 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing |  | I46: #REF!
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | pwh_turb_clin_el | 555.4456 | m | 2 | Eld | center line of the generator units |  | I47: #REF!
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | pwh_strc_totl_w | 31.297 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse |  | I48: #REF!
[5 empty] | OUT: intermediate results for HERA calculation | pwh_strc_blck_w | 14.6485 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse |  | I49: #REF!
|  |  | 3 |  | OUT: final results obtained after the end of the workflow | pwh_ably_area_w | 21.9727 | m | 2 | Bam | width of the assembly area |  | I50: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_totl_l | 21.3812 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse |  | I51: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_deck_el | 559.0586 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck | res_type_watc_x | I52: #REF!
pwh_deck_dfld_q | 205.6424 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | pwh_ably_area_l | 16.0976 | m | 2 | Lam | length of the assembly area |  | I53: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 7.5451 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units |  | I54: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 8.5525 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall |  | I55: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 3.2261 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet |  | I56: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 4.5807 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis |  | I57: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 5.0578 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis |  | I58: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 8.3797 | m | 2 | J | height from the draft tube to the center of the distributor | Y | I59: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 13.836 | m | 2 | S | length of the draft tube |  | I60: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block | fixo?
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 5.4339 | m | 2 | V | gate width of the draft tube | Z/Nvs | I62: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 3.6417 | m | 2 | R | gate height of the draft tube |  | I63: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 551.8325 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation |  | I64: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 545.0659 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation |  | I65: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 547.3719 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation |  | I66: #REF!
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_t | 165.6348 | t | 2 |  | weight of the fixed wheel gates of the intake
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 1742000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_t | 118.8994 | t | 2 |  | weight of the stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 865000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_t | 144.9796 | t | 2 |  | weight of the crane of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 2427000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_t | 20.812 | t | 2 |  | weight of the trash racks of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 525000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_t | 92.8355 | t | 2 |  | weight of the embedded parts of the intake equipment
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 251000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | hsy_stnk_stee_t |  | t | 2 |  | steel lining of the surge tank
[6 empty] | hsy_pstk_stee_t | 237.3814 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock |  | I80: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_t | 281.2503 | t | 2 |  | weight of the turbine |  | I82: #REF!
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 4490000 | $ | 2 |  | turbine cost |  | I83: #REF!
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_t | 334.3583 | t | 2 |  | weight of the generator |  | I85: #REF!
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 8370000 | $ | 2 |  | generator cost |  | I86: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_slog_t | 19.5904 | t | 2 |  | weight of the stoplogs of the draft tube |  | I88: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 157000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube |  | I89: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_brdg_t | 109.3738 | t | 2 |  | weight of the bridge crane |  | I90: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 706000 | $ | 2 |  | bridge crane cost |  | I91: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_t | 16.1336 | t | 2 |  | weight of the gantry crane |  | I92: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 1374000 | $ | 2 |  | gantry crane cost |  | I93: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_embp_t | 11.9954 | t | 2 |  | weight embedded parts of the draft tube equipment |  | I94: #REF!
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 609000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment |  | I95: #REF!
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 507000 | $ | 2 |  | land developments cost |  | I96: #REF!
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 780000 | $ | 2 |  | installations and final works cost |  | I97: #REF!
[6 empty] | pwh_valv_bfly_n | 2 |  | 2 |  | number of butterfly valves
[6 empty] | pwh_valv_bfly_t | 92.9675 | t | 2 |  | weight of the butterfly valve |  | I99: #REF!
[6 empty] | pwh_valv_bfly_ct | 560000 | $ | 2 |  | butterfly valve cost |  | I100: #REF!
[6 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.031262 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage) |  | I101: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 6688.5809 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse |  | I102: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_shot_m3 | 309.0814 | m³ |  |  | shotcrete volume of the underground powerhouse |  | I103: #REF!
[6 empty] | pwh_strc_ugex_m3 | 14178.7266 | m³ |  |  | underground rock excavation volume of the powerhouse |  | I104: #REF!
[6 empty] | hsy_trce_0000_d | 7.7339 | m | 2 |  | height and widht of the tailrace tunnel
[6 empty] | hsy_trce_0000_l | 114.3982 | m | 2 |  | total lenght of the tailrace tunnel section
[6 empty] | hsy_trce_upst_el | 549.3719 | m | 2 |  | upstream elevation of the tailrace tunnel sill |  | I107: #REF!
[6 empty] | hsy_trce_dwst_el | 566.4908 | m | 2 |  | downstream elevation of the tailrace tunnel sill
[6 empty] | hsy_stlw_max0_wl | 0 | m | 2 |  | maximum water level in the lower surge tank |  | I109: #REF!
[6 empty] | hsy_stlw_min0_wl | 0 | m | 2 |  | minimum water level in the lower surge tank |  | I110: #REF!
[6 empty] | hsy_stlw_0000_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the lower surge tank |  | I111: #REF!
[6 empty] | hsy_inpp_gate_n | 2 |  | 2 | Nat | number of gates of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_gate_w | 6.5358 | m | 2 | Bcp | gate width of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_gate_h | 8.1697 | m | 2 | Hcp | gate height of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_sill_el | 566.4908 | m | 2 | Esol | elevation of the pumping intake sill
[6 empty] | hsy_inpp_totl_w | 22.0859 | m | 2 | Bta | total width of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_totl_l | 15.6018 | m | 2 | Lta | total length of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_totl_h | 58.0092 | m | 2 | Hta | total height of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_subm_h | 5.3395 | m | 2 | hs | submergence of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_fwgt_n | 2 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_fwgt_t | 71.1822 | t | 2 |  | weight of the fixed wheel gates of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_fwgt_ct | 702000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_slog_t | 42.1733 | t | 2 |  | weight of the stoplogs of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_slog_ct | 298000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_cran_t | 14.3748 | t | 2 |  | weight of the crane of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_cran_ct | 819000 | $ | 2 |  | crane cost of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_rack_t | 2 | t | 2 |  | weight of the trash racks of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_rack_ct | 345000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the pumping intake
[6 empty] | hsy_inpp_embp_t | 73.8624 | t | 2 |  | weight of the embedded parts of the pumping intake equipment
[6 empty] | hsy_inpp_embp_ct | 239000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the pumping intake equipment
[6 empty] | psh_pump_flow_q | 194.8714 | m³/s |  |  | total pumping flow for spillway design
[6 empty] | hsy_pstk_endl_x | 1 |  | 2 |  | indicator of the end of the penstock dimensioning (0 = end; 1 = continue)
[6 empty] | err_msg0_0000_tx |  |  | 2 |  | error message
ERROR MESSAGES
[10 empty] | 0 | Error during the dimensioning process. Generate the engineering files of this layout to find it
[10 empty] | 0 | Number of iterations for the penstock dimensioning exceeded limit.
1

## hsrf2rout
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL DE ADUÇÃO | [7 empty] | espessura do solo
[8 empty] | posição do circuito | upper reservoir | lower reservoir
| Dados Iniciais | [6 empty] | l | 2 | 5
| NAmax (s) | Nível d'água máximo do reservatório superior (m) | 720 |  |  |  |  | r | 3 | 6
| NAmin (s) | Nível mínimo do reservatório superior (m) | 680
| NAmax (i) | Nível d'água máximo do reservatório inferior (m) | 620
| NAmin (i) | Nível mínimo do reservatório inferior (m) | 580
| Lad | Extensão inicial entre os dois reservatórios (m) | 2000 | medida em linha reta antes da definição do traçado
|  | Extensão até a casa de força (m) | 1400 | teste para a segunda passada
| P | Potência Instalada (MW) | 150
| hp% | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5%
| Hb | Queda bruta (m) | 100 | Hb = NAmed (s) - NAmed (i)
| Qt | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 180.3595 | Qt = P.1000 / (9,81 . 0,88 . (1-hp%). Hb)
|  | Vazão para "n" túneis (m³/s) | 180.3595
| Critério para inclusão de Chaminé de Equilíbrio |  | Alternativas de Circuito de Adução
| MI, 2007: |  | Circuito de Adução Curto, Túnel sem Chaminé | Circuito de Adução Longo, Túnel com Chaminé
P > = 100 MW, Ltotal > 6 Hb
P < 100 MW, Ltotal > 4 Hb
Verificação da necessidade de Chaminé
Inicial (para definição do traçado)
| Lad/Hb | 20
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m)
| Hb | Queda bruta
| => | circuito com chamine
1.1 | EMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1 |  |  |  |  | Comparação com valores calculados nas planilhas:
ignorar se terreno descer
| CN1 = NAmin - S + 2.Hta + ete |  | 738 | m | arredondar para cima
cálculos intencionalmente conservadores
| Namin | Nível d´água mínimo normal do reservatório
| S | Submergência da tomada d'água | S = c . v1. Hta0,5; c = 0,8; v1 = 1,76 m/s | 4.6087 | m | ver B16 em hsrf2intk | 4.4214 | m
| Hta | Altura do túnel de adução | Hta = ( ( Qt/v1 ) / 0,8927 )0,5; v1 = 1,76 m/s | 10.7142 | m | ver F41 em hsrf2tunl | 10.7528 | m
|  |  |  | 10.7142 | m
| ete | Espessura de solo | dado de entrada | 1 | m
1.2 | CHAMINÉ - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 2 - CN2 |  |  |  | ignorar se terreno descer
arredondar para cima
| CN2 = NAxch + Hbl + ete |  | 736 | m | Definir ponto de inflexão do traçado com elevação CN2
| NAxch | Nível d'água máximo na chaminé | Naxch = NAmax - 2/3 . (he+ha) + Ymax | 732.6278 | m | ver B24 em hsrf2stnk | 734.954 | m
| he | Perda de carga na entrada da TA | he = 0,2. v12/2g | 0.031576 | m | ver B9 em hsrf2stnk | 0.046943 | m
| ha | Perda de carga no túnel de adução | por simplificação, 1% . ( NAmed (s) - NAmed (i) ) | 1 | m | ver B10 em hsrf2stnk | 1.2182 | m
| Ymax | Oscilação máxima na chaminé | vad = v1 | 13.3155 | m | ver B23 em hsrf2stnk | 15.7974 | m
| Aad | Área do túnel de adução | Aad = 0,8927 . Hta2 | 102.477 | m²
| Ach | Área da chaminé de equilíbrio |  | 570.3184 | m² | ver B21 em hsrf2stnk | 194.1507 | m²
| Hd | Altura estática mínima | Hd = NAmin (s) - NAmax (i) | 69.7818 | m | ver B12-B13 em hsrf2stnk | 124.5544 | m
por simplificação, Hd = NAmin (s) - ( NAmax (i) - Hfu ), a avaliar
| Hbl | Borda livre | arbitrário | 2 | m
| ete | Espessura de solo | dado de entrada | 0.5 | m
1.3 | DESEMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 3 - CN3
| CN3 = LC + Hfu/2 + 2.Hfu + ete |  | 581 | m | arredondar para cima
|  | NAmin + Hfu + ete | 594.7818
| LC | Linha de centro da turbina | por simplificação, LC = NAmin (i) - 3Hfu, a avaliar | 550.6546 | m | ver D185 em hsrf2pwh | 555.4456 | m
| Hfu | Altura de escavação do túnel de fuga | Hfu = ( 4 / p . Qt/v3 )0,5; v3 = 2,4 m/s | 9.7818 | m | concreto projetado
| ete | Espessura de solo | dado de entrada | 5 | m
1.4. | TRECHO BLINDADO E CASA DE FORÇA - Parâmetros para definição da extensão e posicionamento
|  | Extensão máxima do trecho blindado | 2.Hb | 200 | m
|  | Elevação mínima do terreno para blindagem | (Elte - ete) - (NAmin (i) - Hfu) + Htf/2 > 0,8.Hb, a avaliar | 646.1248 | m
|  | Elevação mínima do terreno para casa de força | NAmin (i) + 3.Hfu + esp | 609.8454 | m | comparar com NAmin (i)+ 2*N B51 em hsrf2pwh | 603.4263 | m
altura da casa de força? F(N ou Htf)?
| Htf | Altura de escavação do túnel forçado | Htf = 1,20 + ( 4 / p . Qt/v3 )0,5; v3 = 3,6 m/s | 9.1868 | m
L1
CN1
CN2
L2
CN3
Lad
L2
CN3
CN1
Lad
CN2

## hsrf2intk
TOMADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
DADOS DE ENTRADA
Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 720 | [5 empty] | grades: 1,0 m/s
Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 680 | [5 empty] | comporta: 2,5 m/s
Elevação da crista da barragem (m) | 722 | [5 empty] | estrangulamento: 2,0 m/s
Largura da crista da barragem (m) | 4
Vazão turbinada máxima total (m³/s) - Qt | 194.8714
Quantidade de circuitos de adução | 1
Coeficiente para aproximação do escoamento assimétrica - c | 0.8
CÁLCULOS
Vazão turbinada máxima por circuito (m³/s) | 194.8714
Área do conduto associado à tomada de água (m) - Dab | 115.622
Velocidade média do escoamento na comporta (m/s) - v1 | 1.6854 | para seção igual a do túnel, como no manual
Submergência mínima (m) - S, sendo S = c . v1. Hta0,5 | 4.4214
Cota do teto da abertura da tomada d'água (m) - Elsol | 675.5786
Perda de carga na entrada da tomada d'água (m), sendo dh = 0,2. vcp2 / 2g | 0.028956
DIMENSÕES DA TOMADA D'ÁGUA
Largura da comporta da tomada d'água (m) - Bcp | 9.6176 | 0,8* Hcp
Altura da comporta da tomada d'água (m) - Hcp | 12.022
Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 663.5567
Largura máxima (m) | 5
Número de aberturas da tomada d'água - Nat | 2
Altura da tomada d'água (m) - Hta | 60.9433
Largura do bloco da tomada d'água (m) -B1ta | 13.7411
Largura total da tomada d'água (m) -Bta | 17.7411
Comprimento total da tomada d'água na base (m) - Lta | 16.1887
CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  | quais?
DADOS DE ENTRADA PARA COMPORTAS
Níveis
Montante (m) | 720
Jusante (m)
Ponte de Serviço Montante (m) | 722
Ponte de Serviço Jusante (m)
Soleira (m) | 663.5567
Vão Livre
Largura (m) - Bcp | 9.6176
Altura total (m) - Hcp | 12.022
k = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 62.7651
Custo
Peças fixas (MI, 2007) - R$ | 499879.481
COMPORTA VAGÃO
Quantidade | 1 | 1 por circuito
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 25.3439
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 12.172
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m) | 56.4433
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 10.2176
Peso
Peças Fixas (t) | 55.1826
Comporta (t) | 165.6348
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 62.7651
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 3462711.4421
COMPORTA ENSECADEIRA
Quantidade | 1 | 1 por circuito
Altura máxima do módulo (m) | 2
Quantidade de módulos | 7
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 56.9433
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 12.172
D'água no centro (m) | 50.3574
D'água na soleira (m) | 56.4433
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 10.0176
Peso
Peças Fixas (t) | 27.1551
Comporta (t) | 118.8994
Módulo (t) | 16.9856
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 2
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 31.3826
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1719343.4289
PÓRTICO ROLANTE |  |  | Pórtico |  | Pernas
Dados de Entrada |  |  | Vão | Peso | Altura | Peso
Capacidade de carga (t) | 182.1982 |  | (m) | (t) | (m) | (t)
Vão (m) | 5 |  | 5 | 99.3005 | 5 | 45.679
Altura (m) | 5 |  | 10 | 109.4254 | 6 | 54.6173
Peso |  |  | 15 | 122.3472 | 7 | 63.8463
Pórtico (t) | 99.3005 |  | 20 | 134.3826 | 8 | 72.7342
Pernas (t) | 45.679 |  | 25 | 146.5027 | 9 | 82.0225
Custo |  |  | 30 | 158.6865 | 10 | 90.954
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 2 |  | 35 | 169.9699 | 11 | 100.1361
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 31.3826 |  |  |  | 12 | 109.0777
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 4824098.4981 |  |  |  | 13 | 118.2598
[5 empty] | 14 | 127.3448
GRADES |  |  |  |  | 15 | 136.5269
Quantidade de tomadas | 1 | 1 por circuito
Informações Complementares
Cosseno do ângulo com a vertical | 0.98058
Largura máxima (m) | 5
Número de peças fixas por unidade | 2
Número de peças fixas total | 2
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m) | 262.4469
Percurso (m)
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m)
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m)
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m)
Peso
Peças Fixas (t) | 10.4979
Equipamento (t) | 20.812
Custo
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1042561.8424

## hsrf2tunl
2 | DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO
Circuito sem chaminé
| Extensões |  |  | dados de entrada, definidos a partir do traçado, em planta
| L0 | 0 | m
| L1 | 1000 | m | se circuito curto, sem chaminé, igual a zero
| L2A | 400 | m | se circuito curto, sem chaminé, soma L1 + L2A
| L2B | 0 | m
| L3A | 0 | m
| L3B | 130 | m
Elevações (piso)
| El inicial (L1) | 663.5567 | m | = Elsol da tomada d'água
| El final (L1) | 654.98 | m | menor dos valores abaixo
| El final (i) | 658.5567 | m | considerando i = 0,5%
| El final (ch) | 654.98 | m | = Elch - Hta, ou, sem chaminé, por simplificação, igual a 9.999 |  | Circuito com chaminé
| El inicial (L2) | 551.5174 | m | considerando i = 0,5%
| El final (L2) | 551.5174 | m | = LC - Htf/2
| Velocidade (m/s) |  | Máx | Adm *
| não revestido |  | 2.2 | 1.76
| concreto projetado |  | 3 | 2.4
| concreto estrutural |  | 4.5 | 3.6
| aço |  | 7 | 5.6
* Velocidade Admissível = 80% Velocidade Máxima (manual) => sugestão do grupo = 70%
| Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
revestimento
| rocha tipo | projet. | estrut.
| 1 | 0.2 | 0
| 2 | 0.8 | 0.2
| 3 | 0 | 1
2.1 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| TRECHO L1 | DIMENSIONAMENTO
| Extensão | L1 |  |  | 1000 | m
| Quantidade |  |  |  | 1 |  | variável de saída HTA max = 15
| Seção | Arco-retângulo
| Altura | Hta = ( (Qt/v2) / 0,8927 )0,5 |  |  | 10.7528 | m | Hta min = 3
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 10.7528 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 9.0933 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 7.787 | m
15,0 m > = Dab > = 3,0 m
|  |  |  | Qt = | 194.8714 | m³/s
|  |  | v2 = velocidade admissível no túnel, ponderada cf revestimento |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  | 2.64 | m/s
|  |  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  | 3.6 | m/s
|  |  |  | v (Hta) = | 2.1459 | m/s
Se Hta < 3, diminuir velocidade e assumir Hta = 3,0 m
|  |  |  | Se Hta > 15, aumentar quantidade de túneis |  |  | restrição inserida nesta planilha
TRECHO P
| Extensão | LP = El final (L1) - El inicial (L2) |  |  | 112.7671 | m
|  |  | Namax |  | 720 | m
| Seção | Circular
| Diâmetro | Deq = (4 / p . 0,8927)0,5 . Hta' (área equivalente) |  |  | 11.4638 | m
TRECHO L2A
| Extensão | L2A |  |  | 400
| Seção | Arco-retângulo
| Diâmetro | Hta' |  |  | 10.7528 | m | Hta min = 3,0
|  | Qt |  |  | 194.8714 | m³/s
|  | vcc = velocidade admissível para túnel revestido com concreto convencional |  |  | 3.6 | m/s
|  |  |  | v (rev) = | 2.1459 | m/s
Verificação da Perda de Carga (entrada da TA e atrito)
| dh(túnel sem blindagem) |  |  |  | 1.3901 | m
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 1.3901 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 0.64255 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 0.33484 | m
| dh (entrada) = 0,2. vHta2 / 2g |  |  |  | 0.046943 | m
| k (curvas) = [0.08 - 0.2(r/D - 5)] . {[0.0746*(Q*p/180)3]-[0.4698*(Q*p/180)2]+[1.1928*(Q*p/180)]} |  |  |  | 0.041458 | m | (MI, 2007)
para 2 curvas com r/D = 1 e Q = 90o
Alternativa 1: Rocha de boa qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 1.1087 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.10951 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP + L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.083532 | m
Alternativa 2: Rocha de média qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | -7.6929e-17 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.43803 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0.032581 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP + L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.083532 | m
Alternativa 3: Rocha de má qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0.1629 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP + L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.083532 | m
|  | n1 = número de Manning para trecho sem revestimento |  |  | 0.035 |  | (MI, 2007)
|  | n2 = número de Manning para revestimento com concreto projetado |  |  | 0.022 |  | (MI, 2007)
|  | n3 = número de Manning para revestimento com concreto convencional |  |  | 0.012 |  | (MI, 2007)
|  | dh/Hb (túnel sem blindagem) |  |  | 0.013901
2.2 | TÚNEL FORÇADO | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | L2B, para valor maior entre 0,8.Hb na vertical e 2.Hb na horizontal |  |  | 0 | m |  | Blindagem
| Seções |  |  | Hb = queda bruta |  |  |  | ecf = máximo (emin, ep) | 44.6493 | mm
| Hidráulica | Circular | [5 empty] | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 17.8908 | mm
| Diâmetro | Dcf = ( 4 / p . Qt/va )0,5 |  |  | 6.6563 | m |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 44.6493 | mm
|  | va = velocidade admissível no conduto forçado em aço |  |  | 5.6 | m/s
|  |  |  | v (rev) = | 5.6 | m/s |  | Pb = ncf . (ecf/1000 . Dcf . p . L2B) * 7,84; ncf = 1 | 0 | t
| Escavação | Arco-retângulo
| Altura | Htf = Dcf + 1,20 (valor constante, a avaliar, para concreto) |  |  | 7.8563 | m
Se Htf < 3, redimensionar conduto para 1,8m
Verificação da Perda de Carga
| dh (redução) = 0,1. (va - vHta')2 / 2g |  |  |  | 0.060808 | m
| dh(cf) = 6,35 * L2B . n42 . va2 / Dcf4/3 |  |  |  | 0 | m
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01
|  | dh/Hb (túnel blindado) |  |  | 0
Verificação da Sobrepressão
| Sobrepressão máxima |  | Hdmax | = 0.30 . (NAmax - LC) | 49.3663 | m
| Sobrepressão calculada |  | Hdcalc | = 2 . (LP . vLP + L2A . vL2A + L2B . vL2B) / (g . Ts) | 19.7371 | m
|  | se | Hdcalc > Hdmax, aumentar Dcf
|  | L / H = | 5.1277 |  | Tc = | tempo de fechamento da válvula ou distribuidor
[5 empty] | 6 | s, para túneis curtos
|  | Hta' = | 6.799 | m | 10 | s, para túneis longos
|  | Dcf = | 4.2088 | m
2.3 | CONDUTOS FORÇADOS RAMIFICADOS | [6 empty] | QUANTITATIVOS (t)
| Extensão | Lcd min = 20 m |  |  | 27 | m |  | Blindagem
| Seções | Circular | [5 empty] | enf = máximo (emin, ep) | 34.7727 | mm
| Diâmetro | Dnf = Dcf / (nf3/8) |  |  | 5.1327 | m |  | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 14.0818 | mm
|  | nf = número de unidades (B10, em hsrf2pwh) |  |  | 2 |  |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 34.7727 | mm
| Verificação da Perda de Carga | [6 empty] | Pb = nf . (enf/1000 . Dnf . p . L2C) * 7,84 | 237.3814 | t
| dh (bifurcação) = 0,1. va2 / 2g |  |  |  | 0.15984 | m | apenas uma bifurcação
| dh (cd) = 6,35 * Lcd . n42 . vcd2 / Dnf4/3 |  |  |  | 0.04294 | m |  | Válvula Borboleta
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01 |  |  | Db = Diâmetro (m), igual a dimensão "A", de D216, em 572fv.xls | 3.2261 | m
[8 empty] | Hx = Pressão (m), sendo Hx = 1,3. (NAmax - LC); | 213.9207 | m
| dh (redução) = 0,1. (vvalv - vcd)2 / 2g |  |  |  | 0.084986 | m |  | ver NAmax em D5, planilha hsrf2rout e LC em B32, planilha hsrf2pwh
| dh (válvula) = 0,2. vvalv2 / 2g |  |  |  | 1.4484 | m |  |  | Pvb = | 92.9675 | t
[9 empty] | $ = | 2213320.6133
|  | dh/Hb (condutos aparentes) |  |  | 0.017361
dh/Hb (total)
|  | se circuito longo |  |  | 0.031262 |  |  |  | Transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  | R$
|  | se circuito curto |  |  | 0 |  |  |  | Custo da válvula instalada: | 2213320.6133 | R$
Preços de DEZ/06

## hsrf2stnk
CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO SUPERIOR
DADOS DE ENTRADA
Velocidade média do escoamento no túnel de adução (m/s) - vad | 2.1459 |  | tipo de rocha | perda de carga
Comprimento no túnel de adução (m) - Lad | 1000 |  | 1 | 1.2182
Área da seção de escoamento (m²) - Aad | 103.2158 |  | 2 | 0.47061
Largura / altura da base da seção arco-retangular (m) - Bad | 10.7528 |  | 3 | 0.1629
Perda de carga na entrada da tomada (m) | 0.046943
Perda de carga no túnel de adução (m) | 1.2182
Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 720
Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 680
Linha de centro do distribuidor (m) - LC | 555.4456
Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 663.5567
CÁLCULOS
Necessidade da chaminé | 6.077 | ?
Área da seção da chaminé de equilíbrio (m²) - Ach | 194.1507 | critério?
Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio (m) - Dch | 15.72
Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio (m) - Ymax | 15.7974
Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio (m) - Naxch | 734.954
Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio (m) - Nanch | 666.7328
Elevação de fundo da chaminé de equilíbrio (m) - Elch | 665.7328

## hsrf2pwh
DADOS DE ENTRADA | BOMBA | TURBINA | em verde, substituído por PROC | TABELAS AUXILIARES
em azul, substituído por PROCV
Altura de Recalque Nominal (m) - Hp | 105 |  |  |  | Frequência (hz) | Rotação síncrona escolhida | nq | Hs TOSHIBA bomba | Hs Water Power bomba | rotação mínima da bomba | rotação máxima da bomba
Altura de Recalque Mínima (m) - Hpm | 63
Altura de Recalque Máxima (m) - HpM | 147
Queda Nominal (m) - Ht |  | 95
Potência Unitária Máxima - P1xt |  | 623.4573
Potência Unitária Mínima - P1nt |  | 5
Número Mínimo de Unidades - Ngnt | 2 |  | ver critérios: como manual, padrão como dado de entrada?
Número de Unidades - Ng | 2
Rendimento | 0.88 | 0.86 | referência: Bettarello
Frequência (Hz) | 50 |  |  |  | 50 | 250 | 2001.1647 | -16.2767 | -24.5544 | 225 | 260
[5 empty] | 60 | 240 | 1921.1181 | -14.9445 | -24.5544 | 216 | 249.6
CÁLCULOS PRELIMINARES
[5 empty] | número de polos | rotação síncrona (rpm)
Potência Nominal (kW) - Pp / Pt | 75000 | 75000
Vazão (m³/s) - Qp / Qt | 64.0746 | 97.4357 | ver critérios para bomba, estava como dado de entrada | [7 empty] | 230.8427 | 204.1634
Relação (Pp / Pt) | 1.0569 |  | seria dado de entrada? |  | freq | 50 |  | 60 |  |  | 203.5271 | 188.4908
Velocidade específica estatística (nspe / nste) | 188.4908 | 204.1634 |  |  | 2 | 3000 | 0 | 3600 | 0
Relação (Hp / Ht) | 1.1053 |  |  |  | 4 | 1500 | 0 | 1800 | 0
Velocidade de rotação preliminar (np) | 250.5727 |  |  |  | 6 | 1000 | 0 | 1200 | 0
[5 empty] | 8 | 750 | 0 | 900 | 0
Velocidade específica (nsp / nst) | 203.5271 | 230.8427 |  |  | 10 | 600 | 0 | 720 | 0
Potência nominal (kW) - Ppc | 74875.1824 |  |  |  | 12 | 500 | 0 | 600 | 0
Relação Ppc / Pt | 0.99834 |  |  |  | 14 | 428.57 | 0 | 514.29 | 0
Variação da capacidade relativa - l | 0.14656 |  |  |  | 16 | 375 | 0 | 450 | 0
Altura estática máxima (m) - DHp | 42 |  |  |  | 18 | 333.33 | 0 | 400 | 0
Capacidade máxima (kW) - Ppm | 79264.7011 |  |  |  | 20 | 300 | 0 | 360 | 0
Vazão (m³/s) - Qp | 67.718 |  |  |  | 22 | 272.73 | 0 | 327.27 | 0
Coeficiente de cavitação teórico - sT | 0.29449 |  |  |  | 24 | 250 | 250 | 300 | 0
Velocidade de disparo (rpm) - nf | 397.6458 |  |  |  | 26 | 230.77 | 230.77 | 276.92 | 0
Relação entre quedas (Hpm / Hp) | 1.4 |  |  |  | 28 | 214.29 | 214.29 | 257.14 | 0 |  |  | ku | =SE((B5/B3)<1,15;(0,895+(1,07*0,001*B22));(0,915+(1,07*0,001*B22)))
Coeficiente de velocidade de disparo - ku | 1.1328 |  |  |  | 30 | 200 | 200 | 240 | 240 |  |  |  | B5 | Altura de Recalque Máxima (m) - HpM
Coeficiente de cavitação adotado - s | 0.32414 |  |  |  | 32 | 187.5 | 187.5 | 225 | 225 |  |  |  | B3 | Altura de Recalque Nominal (m) - Hp
Altura de sucção referente à LC do distribuidor (m) - Hs | -24.5544 |  |  |  | 36 | 166.67 | 166.67 | 200 | 200 |  |  |  | B22 | Velocidade específica (nsp)
Linha de centro do distribuidor (m) - LC | 555.4456 |  |  |  | 40 | 150 | 150 | 180 | 180 |  |  | D1 | =(B31*60*((2*9,81*B3)^0,5))/(3,14*B35)
Rotação síncrona escolhida | 250 |  |  |  | 44 | 136.36 | 136.36 | 163.64 | 163.64 |  |  |  | B31 | Coeficiente de velocidade de disparo - ku | HELMAR | AC
Diâmetro centro do rotor (m) - D1 | 3.9298 |  |  |  | 48 | 125 | 125 | 150 | 150 |  |  |  | B3 | Altura de Recalque Nominal (m) - Hp
[5 empty] | 52 | 115.38 | 115.38 | 138.46 | 138.46 |  |  |  | B35 | Rotação síncrona escolhida | D3 | D2 = D3
CARACTERÍSTICAS DA BOMBA-TURBINA |  |  |  |  | 56 | 107.14 | 107.14 | 128.57 | 128.57 |  |  | D3 | =SE(B22<190;B36;(B36/(1,198-(0,00104*B22)))) |  | 3.9842 | 2.9956
[5 empty] | 60 | 100 | 100 | 120 | 120 |  |  |  | B22 | Velocidade específica (nsp)
Diâmetro da Garganta do Rotor (D2) | 2.9556 |  |  |  | 64 | 93.75 | 93.75 | 112.5 | 112.5 |  |  |  | B36 | Diâmetro centro do rotor (m) - D1
Diâmetro Máximo do Rotor (D3) | 3.9842 |  |  |  | 68 | 88.24 | 88.24 | 105.88 | 105.88 |  |  | H1 | =(B36)*(-0,0438+(0,00121*B22))
Altura Superior do Rotor (H1) | 0.79566 |  |  |  | 72 | 83.33 | 83.33 | 100 | 100 |  |  | O | =(B36*(0,57+(0,00033*B22))) |  | convencional | tubular
Altura Inferior do Rotor (H2) | 0.76525 |  |  |  | 76 | 78.95 | 78.95 | 94.74 | 94.74 |  |  | R | =(B36*(0,54+(0,0019*B22))) |  | 3.6417 | 5.3944
Diâmetro de Saída da Caixa Espiral (A) | 3.2261 |  |  |  | 80 | 75 | 75 | 90 | 90 |  |  | S | =(B36*(2,32+(0,0059*B22)))
Distância do Centro da Unidade ao Conduto (B) | 4.5807 |  |  |  | 84 | 71.43 | 71.43 | 85.71 | 85.71 |  |  | T | =(B36*(0,55+(0,0028*B22)))
Afastamento Lateral da Caixa Espiral (C) | 5.0578 |  |  |  | 88 | 68.18 | 68.18 | 81.82 | 81.82 |  |  | Z | =(B36*(-0,083+(0,012*B22))) |  |  | convencional
Afastamento a Jusante da Caixa Espiral (D) | 5.6556 |  |  |  | 92 | 65.22 | 65.22 | 78.26 | 78.26 |  |  | (N+H1) | =B41*(1,54+203,5/B22)+0,4*B41 + B36*(-0,0438+(0,00121*B22)) |  | 12.5088 | 33.5739
Afastamento a Montante da Caixa Espiral (E) | 4.3394 |  |  |  | 96 | 62.5 | 62.5 | 75 | 75 |  |  |  | B41 | Diâmetro Máximo do Rotor (D3)
Diâmetro Máximo do Pré-Distribuidor (F) | 6.2667 |  |  |  | 100 | 60 | 60 | 72 | 72
Diâmetro Mínimo do Pré-Distribuidor (G) | 5.3135 |  |  |  | 104 | 57.69 | 57.69 | 69.23 | 69.23
Diâmetro Palhetas Diretrizes (H) | 4.7478 |  |  |  | 108 | 55.56 | 55.56 | 66.67 | 66.67
Altura do Distribuidor (I) | 0.79866
Altura do Tubo de Sucção (N) | 11.7131 |  |  |  | Queda | Rendimento
Altura a Jusante da Caixa Espiral (L) | 2.5849 |  |  |  |  | Turbina | Bomba
Altura a Montante da Caixa Espiral (M) | 1.5113 |  |  |  | 0 | 0.87 | 0.85 | para não dar erro
Distância da LC do Rotor ao Fundo do Tubo de Sucção (J) | 8.3797 |  |  |  | 50 | 0.88 | 0.86
Altura do cotovelo (O) | 2.5039 |  |  |  | 100 | 0.9 | 0.88
Raio do cotovelo (P) | 5.0043 |  |  |  | 300 | 0.92 | 0.9
Altura do Pilar Divisor (Q) | 2.2059
Altura da Saída do Tubo de Sucção (R) | 3.6417
Comprimento do Tubo de Sucção (S) | 13.836
Distância ao Início Pilar Divisor (T) | 4.4009
Quantidade de Vãos do Tubo de Sucção (Nvs) | 2 |  |  | manual de inventário
Espessura do Pilar (U) | 1.5493 |  |  | 1.7 | = U
Vão de Saída do Tubo de Sucção (V) | 5.4339 |  |  | 11.0172 | = Z | 10.8678 | = 2.V
Largura do Tubo de Sucção (Z) | 9.2716
Diametro do Poço (Dpg) | 5.7901 |  |  | USBR 71 | psh/hpp
Elevação do deck | 559.0586 |  |  | 48.0202 | 0.56377
Peso |  |  |  | 379.9134 | 0.7403
Peso do rotor da turbina (t) - USBR, 77 | 27.0722
Peso do fornecimento da turbina (t) - USBR, 77 | 281.2503
Custo
kW/rpm | 317.0588
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 8927643.089
Tecnologia adotada quanto à velocidade do conjunto | ajustável
DIMENSÕES DA CASA DE FORÇA |  |  | velocidade ajustável 5 a 25% maior
Largura do bloco da unidade (m) - B1cf | 14.6485
Largura total da casa de força (m) - Bcf | 31.297
Largura total da área de montagem (m) - Bam | 21.9727
Distância entre a face externa de montante e a LC (m) - d1 | 7.5451
Distância entre a LC e a face externa de jusante (m) - d2 | 8.5525
Comprimento da superestrutura (m) - Lcs | 16.0976
Comprimento da casa de força (m) - Lcf | 21.3812
Comprimento da área de montagem (m) - Lam | 16.0976
QUANTITATIVOS DA CASA DE FORÇA
Infraestrutura (m³) | 4087.6268
Superestrutura (m³) | 1300.477
Paredes em cada uma das extremidades (m³) | Fora da faixa de validade da curva! ERRO!
Área de montagem (m³) | 1300.477
Total de concreto estrutural (m³) - Vccf | 6688.5809
Total de concreto projetado (m³) - Vcp | 309.0814
Total de escavação subterrânea (m³) - Vscf | 14178.7266
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR-GERADOR | MOTOR | GERADOR
Rendimento | 0.98 | 0.98 | referência: Ewaldo
Potência (kVA) | 80882.348 | 73500
Diâmetro do poço do gerador (m) - Dpg | 9.2966
Momento de inércia (t.m²) - GD² | 13490.9137 |  | se velocidade ajustável, acima de 50-100 MVA, 2x
kVA/rpm | 323.5294
Peso
Rotor (t) | 155.878 |  | se velocidade ajustável, acima de 50-100 MVA, 1.3x
Estator (t) | 101.3207
Fornecimento (t) | 334.3583
Custo
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 16630294.824
CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
PONTE ROLANTE |  |  |  |  | Vão | Peso
Dados de Entrada |  |  |  |  | (m) | (t)
Capacidade de carga (t) | 163.6719 |  |  |  | 5 | 90.0224
Vão (m) | 14.4537 |  |  |  | 10 | 98.8682
Peso |  |  |  |  | 15 | 110.6624
Ponte (t) | 109.3738 |  |  |  | 20 | 121.5631
Custo |  |  |  |  | 25 | 132.7652
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1403364.8374 |  |  |  | 30 | 144.0777
[5 empty] | 35 | 154.3153
DADOS DE ENTRADA PARA COMPORTAS
Níveis
Montante (m)
Jusante (m) | 620 |  | res_type_watc_x: NA máximo do reservatório inferior x Na max max jusante?
Ponte de Serviço Montante (m)
Ponte de Serviço Jusante (m) | 621 |  | res_type_watc_x: NA máximo do reservatório inferior x Na max max jusante?
Soleira (m) | 549.3719
Vão Livre
Largura (m) - Bcp | 5.4339 |  | V, dividir vão?
Altura total (m) - Hcp | 3.6417 |  | R
k = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 7.5947
Custo
Peças fixas (MI, 2007) - R$ | 1211319.8882
COMPORTA ENSECADEIRA
Quantidade | 4
Altura máxima do módulo (m) | 2 |  | padrão
Quantidade de módulos | 2
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 73.1281
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 4.1417
D'água no centro (m) | 68.5572
D'água na soleira (m) | 70.6281
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 5.8339
Peso
Peças Fixas (t) | 11.9954
Comporta (t) | 19.5904
Módulo (t) | 9.7952
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 7.5947
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 311295.1175
PÓRTICO ROLANTE |  |  |  |  | Pórtico |  |  | Pernas
Dados de Entrada |  |  |  |  | Vão | Peso |  | Altura | Peso
Capacidade de carga (t) | 10.7747 |  |  |  | (m) | (t) |  | (m) | (t)
Vão (m) | 5 |  | (fixo) |  | 5 | 13.4501 |  | 5 | 2.6836
Altura (m) | 5 |  | (fixo) |  | 10 | 11.74 |  | 6 | 3.0744
Peso |  |  |  |  | 15 | 14.228 |  | 7 | 3.6406
Pórtico (t) | 13.4501 |  |  |  | 20 | 15.7637 |  | 8 | 3.9047
Pernas (t) | 2.6836 |  |  |  | 25 | 19.39 |  | 9 | 4.5663
Custo |  |  |  |  | 30 | 23.5121 |  | 10 | 4.9822
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 2731332.9649 |  |  |  | 35 | 25.1176 |  | 11 | 5.4091
[8 empty] | 12 | 5.7874
OUTROS ITENS | [7 empty] | 13 | 6.2143
Custo | [7 empty] | 14 | 7.0041
Benfeitorias na área da usina (MI, 2007) - R$ | 1007723 | [6 empty] | 15 | 7.4311
Instalações e acabamentos (MI, 2007) - R$ | 1549970.7677
Rotor para 50<ns<110
Rotor para 110<ns<350

## hsrf2new
TOMADA D´ÁGUA DO BOMBEAMENTO |  |  | TÚNEL DE FUGA
DADOS DE ENTRADA |  |  | DADOS DE ENTRADA
Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 620 |  | Comprimento do túnel de fuga (m) - Lfu | 114.3982 | desconta TA
Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 580 |  | Vazão bombeada máxima total (m³/s) - Qb | 128.1491 | bomba
Elevação da crista da barragem (m) | 622 |  | Nível mínimo do túnel de fuga (m) - Nnfu | 580
Largura da crista da barragem (m) | 4 |  | Velocidade média do escoamento no túnel de fuga (m/s) - vfu | 2.4 | conc proj?
Quantidade de circuitos de adução | 1 |  | Elevação final da soleira (m) | 566.4908
Vazão bombeada máxima total (m³/s) - Qb | 128.1491 | bomba | Elevação inicial da soleira (m) | 549.3719 | TA
Área do conduto associado à tomada de água (m) - Afu | 53.3955 |  | Declividade | 14.96%
Coeficiente para aproximação do escoamento assimétrica - c | 0.8 |  | Número de Manning para trecho sem revestimento - n1 | 0.035 | MI
|  |  | Número de Manning para revestimento com concreto projetado - n2 | 0.022 | MI
CÁLCULOS |  |  | Número de Manning para revestimento com concreto convencional - n3 | 0.012 | MI
Velocidade média do escoamento na comporta (m/s) - vcp | 2.4 | critérios? | CÁLCULOS
Submergência mínima (m) - S, sendo S = c . vcp. Hfu0,5 | 5.3395
Cota do teto da abertura da tomada d'água (m) - Elsol | 574.6605 |  | Inclinação do túnel de fuga - ifu | 0.14964 | mínimo?
Perda de carga na entrada da tomada d'água (m), sendo dh = 0,2. vcp / 2g | 0.058716 |  | Área da seção de escoamento (m²) - Afu | 53.3955
|  |  | Largura / altura da base da seção arco-retangular (m) - Bfu = Hfu | 7.7339
DIMENSÕES DA TOMADA D'ÁGUA |  |  | Perda de carga no túnel de fuga (m), sendo dh = (6,35 . Lfu . n22 . vfu2 / Deq4/3] | 0.14282
Largura da comporta da tomada d'água (m) - Bcp | 6.5358 | 0,8* Hcp | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO INFERIOR
Altura da comporta da tomada d'água (m) - Hcp | 8.1697
Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 566.4908 |  | DADOS DE ENTRADA
Largura máxima (m) | 5
Número de aberturas da tomada d'água - Nat | 2 |  | Velocidade média do escoamento no túnel de fuga (m/s) - vfu | 2.4
|  |  | Comprimento do túnel de fuga (m) - Lfu | 114.3982
Altura da tomada d'água (m) - Hta | 58.0092 |  | Área da seção de escoamento (m²) - Afu | 53.3955
Largura do bloco da tomada d'água (m) -B1ta | 9.0429 |  | Largura / altura da base da seção arco-retangular (m) - Bfu | 7.7339
Largura total da tomada d'água (m) -Bta | 22.0859 |  | Perda de carga na entrada da tomada (m) | 0.058716
Comprimento total da tomada d'água na base (m) - Lta | 15.6018 |  | Perda de carga no túnel de fuga (m) | 0.14282
|  |  | Perda de carga no orifício da chaminé (m) - dh = 0,85. vfu2 / 2g | 0.24954
CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  | critérios? | Nível de água máximo normal do reservatório (m) - NAmax | 620
|  | mais longo? | Nível de água mínimo normal do reservatório (m) - NAmin | 580
DADOS DE ENTRADA PARA COMPORTAS |  | quais? | Linha de centro do distribuidor (m) - LC | 555.4456
|  | só grade? | Cota da soleira da tomada d'água (m) - Elsol | 566.4908
Níveis
Montante (m) | 620 |  | CÁLCULOS
Jusante (m)
Ponte de Serviço Montante (m) | 622 |  | Necessidade da chaminé | nao
Ponte de Serviço Jusante (m) |  |  | Elevação superior máxima da chaminé de equilíbrio (m) | 609.8454
Soleira (m) | 566.4908 |  | Elevação inferior mínima da chaminé de equilíbrio (m) | 557.1059
Vão Livre |  |  | Área da seção da chaminé de equilíbrio (m²) - Ach | 164.9372
Largura (m) - Bcp | 6.5358 |  | Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio (m) - Dch | 0
Altura total (m) - Hcp | 8.1697 |  | Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio (m) - Ymax | 0
|  |  | Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio (m) - Naxch | 0
k = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 18.6737 |  | Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio (m) - Nanch | 0
|  |  | Elevação de fundo da chaminé de equilíbrio (m) - Elch | 0
Custo
Peças fixas (MI, 2007) - R$ | 475411.3273
COMPORTA VAGÃO
Quantidade | 2 | 1 por circuito
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 17.6394
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 8.3197
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m) | 53.5092
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 7.1358
Peso
Peças Fixas (t) | 18.3532
Comporta (t) | 71.1822 | 65.7542
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 18.6737
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1395403.5763
COMPORTA ENSECADEIRA
Quantidade | 1 | 1 por circuito
Altura máxima do módulo (m) | 2
Quantidade de módulos | 5
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m)
Percurso (m) | 54.0092
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m) | 8.3197
D'água no centro (m) | 49.3494
D'água na soleira (m) | 53.5092
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m) | 6.9358
Peso | [5 empty] | Pórtico |  | Pernas
Peças Fixas (t) | 12.5177 |  |  |  |  | Vão | Peso | Altura | Peso
Comporta (t) | 42.1733 | 57.5134 |  |  |  | (m) | (t) | (m) | (t)
Módulo (t) | 8.4347 |  |  |  |  | 5 | 12.2782 | 5 | 2.0967
Custo | [5 empty] | 10 | 10.4065 | 6 | 2.3708
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1 |  |  |  |  | 15 | 12.7522 | 7 | 2.8187
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 18.6737 |  |  |  |  | 20 | 14.1444 | 8 | 2.9651
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 592795.0121 |  |  |  |  | 25 | 17.6548 | 9 | 3.509
[6 empty] | 30 | 21.6669 | 10 | 3.8086
PÓRTICO ROLANTE | [5 empty] | 35 | 23.1403 | 11 | 4.116
Dados de Entrada | [7 empty] | 12 | 4.3774
Capacidade de carga (t) | 78.3004 | [6 empty] | 13 | 4.6849
Vão (m) | 5 | [6 empty] | 14 | 5.3614
Altura (m) | 5 | [6 empty] | 15 | 5.6688
Peso
Pórtico (t) | 12.2782
Pernas (t) | 2.0967
Custo
Quantidade de divisões teóricas no vão da comporta | 1
k' = Bcp2 x Hcp x Hx / 1000 | 18.6737
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 1627148.5321
GRADES
Quantidade | 1 | 1 por circuito
Informações Complementares
Cosseno do ângulo com a vertical | 0.98058
Largura máxima (m) | 5
Número de peças fixas por unidade | 2
Número de peças fixas total | 2
Valores intermediários: Comprimentos
Peças Fixas (m) | 242.7735
Percurso (m)
Valores intermediários: Alturas
Tabuleiro (m)
D'água no centro (m)
D'água na soleira (m)
Valores intermediários: Larguras
Apoio (m)
Peso
Peças Fixas (t) | 9.7109
Comporta (t) | 9.6112
Custo
Custo FOB (MI, 2007) - R$ | 685597.7865 | validade para 1000